ГОСТ 8.346-2000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения 
единства измерений

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным научным метрологическим центром - Всероссийским научно-исследовательским институтом расходометрии (ГНМЦ - ВНИИР) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22 июня 2000 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | Грузстандарт |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главгосинспекция «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 В стандарте полностью учтены требования международной рекомендации МОЗМ Р-71

4 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 апреля 2001 г. № 185-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.346-2000 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 8.346-79

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения 2 2 Нормативные ссылки 2 3 Определения 3 4 Требования к выбору метода поверки 4 5 Технические требования 4 5.1 Требования к погрешности измерений параметров резервуаров 4 5.2 Требования по применению основных и вспомогательных средств поверки 5 5.3 Требования к условиям поверки 5 6 Требования к порядку проведения поверки 6 7 Требования к квалификации доверителей и требования безопасности 7 8 Подготовка к проведению поверки 7 9 Проведение поверки резервуара 8 9.1 Проведение поверки резервуара геометрическим методом 8 9.2 Проведение поверки резервуара объемным методом 12 10 Обработка результатов измерений 14 10.1 Обработка результатов измерений при поверке резервуара геометрическим методом 14 10.2 Обработка результатов измерений при поверке резервуара объемным методом 14 10.3 Составление градуировочной таблицы 14 11 Оформление результатов поверки 15 Приложение А Схемы измерений параметров резервуаров при поверке геометрическим и объемным методами 15 Приложение Б Форма протокола поверки резервуара геометрическим методом 19 Приложение В Форма описи деформации резервуара 22 Приложение Г Форма протокола поверки резервуара объемным методом 23 Приложение Д Обработка результатов измерений при поверке резервуара геометрическим методом 24 Приложение Е Форма журнала обработки результатов измерений при поверке геометрическим методом 35 Приложение Ж Обработка результатов измерений при поверке объемным методом 37 Приложение И Форма журнала обработки результатов измерений при поверке объемным методом 41 Приложение К Основные технические требования к стальным горизонтальным цилиндрическим резервуарам 42 Приложение Л Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы 43 Приложение М Форма акта измерений базовой высоты резервуара 44 Приложение Н Библиография 45

ГОСТ 8.346-2000

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Государственная система обеспечения единства измерений

РЕЗЕРВУАРЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

Методика поверки

State system for ensuring the uniformity of measurements. Steel horisontal cylindric tanks. Calibration methods

Дата введения 2002-01-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стальные горизонтальные цилиндрические резервуары (далее - резервуары) номинальной вместимостью от 3 до 200 м3, предназначенные для проведения государственных учетных и торговых операций с нефтью и нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов между поставщиком и потребителем, и устанавливает методику первичной и периодической поверок.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.400-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Мерники металлические образцовые. Методика поверки

ГОСТ 10-88 Нутромеры микрометрические. Технические условия

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.011-781) Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний

1) На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 51330.2-99, ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТ Р 51330.19-99.

ГОСТ 12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия

ГОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132-83 Халаты мужские. Технические условия

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб

ГОСТ 2874-821) Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

1) На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232-98.

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9392-89 Уровни рамные и брусковые. Технические условия

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

# 3 Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 поверка резервуара: Совокупность операций, выполняемых организациями национальной (государственной) метрологической службы или аккредитованными на право поверки метрологическими службами юридических лиц с целью определения вместимости и градуировки резервуара, составления и утверждения градуировочной таблицы.

Градуировочная таблица - зависимость вместимости от уровня наполнения резервуара при нормированном значении температуры. Таблицу прилагают к свидетельству о поверке резервуара и применяют для определения объема жидкости в нем.

3.2 резервуар горизонтальный стальной: Металлический сосуд в форме горизонтально лежащего цилиндра со сферическими, плоскими, коническими или усеченно-коническими днищами, применяемый для хранения и измерений объема жидкостей.

3.3 градуировка резервуара: Операция по установлению зависимости вместимости резервуара от уровня его наполнения, выполняемая организациями национальной (государственной) метрологической службы или аккредитованными на право поверки метрологическими службами юридических лиц при выпуске из производства или ремонта и при эксплуатации.

3.4 вместимость резервуара: Внутренний объем резервуара, который может быть наполнен жидкостью до определенного уровня.

3.5 дозовая вместимость резервуара: Объем жидкости в резервуаре, соответствующий уровню налитых в него доз жидкости.

3.6 посантиметровая вместимость резервуара: Объем жидкости в резервуаре, соответствующий уровню налитых в него доз жидкости, приходящихся на 1 см высоты наполнения.

3.7 номинальная вместимость резервуара: Вместимость резервуара, соответствующая максимальному уровню его наполнения, установленная нормативным документом на горизонтальный резервуар конкретного типа.

3.8 уровень жидкости (высота наполнения): Расстояние по вертикали между плоскостью, принятой за начало отсчета, и свободной поверхностью жидкости, находящейся в резервуаре.

3.9 базовая высота резервуара: Расстояние по вертикали от плоскости, принятой за начало отсчета, до верхнего края горловины резервуара или измерительной трубки.

3.10 «мертвая» полость: Полость, находящаяся ниже плоскости, принятой за начало отсчета.

3.11 поверочная жидкость: Жидкость, применяемая при поверке резервуара объемным методом. В качестве поверочной жидкости применяют: воду по ГОСТ 2874 и светлые нефтепродукты, кроме бензина. Параметры поверочной жидкости должны соответствовать требованиям 5.3.5.5.

3.12 степень наклона резервуара: Величина h, выражаемая через тангенс угла наклона резервуара, рассчитываемая по формуле

h = tgj,

где j - угол наклона резервуара в градусах.

3.13 геометрический метод поверки резервуара: Метод поверки резервуара, заключающийся в определении вместимости резервуара по результатам измерений его геометрических параметров.

3.14 объемный динамический метод поверки резервуара: Метод поверки, заключающийся в определении вместимости резервуара путем непрерывного наполнения его поверочной жидкостью и в одновременном измерении уровня, объема и температуры поверочной жидкости для каждого изменения уровня на 1 см (10 мм).

3.15 объемный статический метод поверки резервуара: Метод поверки, заключающийся в определении вместимости резервуара путем наполнения его отдельными дозами поверочной жидкости и в одновременном измерении уровня, объема и температуры поверочной жидкости для каждого изменения уровня в пределах от 10 до 30 мм.

3.16 государственные учетная и торговая операции: Операции, проводимые между поставщиком и потребителем, заключающиеся в определении приведенного объема или массы нефти и нефтепродуктов для последующих учетных операций, а также для арбитража.

3.17 хранение: Операция, проводимая на предприятии, в технологическом процессе, заключающаяся в определении приведенного объема или массы нефти и нефтепродуктов для последующих учетных операций.

# 4 Требования к выбору метода поверки

4.1 Поверку резервуара проводят геометрическим или объемным (динамическим или статическим) методом.

Допускается комбинация геометрического и объемного (статического или динамического) методов поверки; динамического или статического при объемном методе поверки.

Выбор метода поверки зависит от номинальной вместимости резервуара, наличия требуемых средств измерений, удобства и возможности выполнения измерений, а также экономической целесообразности.

4.2 При геометрическом методе поверки резервуара его вместимость определяют по результатам измерений диаметров (или длин окружностей), длин и толщин стенок поясов резервуара и высот (выпуклостей) и толщин стенок днищ резервуара.

4.3 При объемном методе поверки резервуара его вместимость определяют путем непосредственных измерений уровня поверочной жидкости, поступившей в резервуар, с одновременными измерениями ее температуры и объема, соответствующих измеренному уровню жидкости.

# 5 Технические требования

## 5.1 Требования к погрешности измерений параметров резервуаров

5.1.1 Погрешности измерений параметров резервуаров не должны превышать значений, указанных в таблице 1 при геометрическом методе, в таблице 2 - при объемном методе.

Таблица 1 - Погрешность измерений параметров резервуаров при геометрическом методе

| Измеряемый параметр | Пределы допускаемой погрешности измерений параметров резервуаров вместимостью, м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 25 - 75 | 100 - 200 |
| Внутренний диаметр пояса (при внутренних измерениях), % | ±0,08 | ±0,06 |
| Длина пояса, % | ±0,10 | ±0,08 |
| Внутренний диаметр пояса (при наружном измерении), % | ±0,10 | ±0,08 |
| Координата точки измерения базовой высоты, мм | ±5 | ±5 |
| Высота столба жидкости (при определении степени наклона), мм | ±1 | ±1 |
| Выпуклость днища (высота конуса), мм | ±1 | ±1 |
| Объем внутренних деталей, м3 | ±0,01 | ±0,005 |
| Примечание - Резервуары вместимостью от 3 до 10 м3 поверяют только объемным методом. |  |  |

Таблица 2- Погрешность измеряемых параметров резервуаров при объемном методе

| Измеряемый параметр | Пределы допускаемой погрешности измерений |
| --- | --- |
| Объем дозы жидкости при градуировке, % | ±0,15 |
| Уровень жидкости, мм | ±1 |
| Температура жидкости, °С | ±0,2 |
| Температура воздуха, °С | ±1 |
| Давление жидкости избыточное, % | ±0,4 |

5.1.2 При соблюдении указанных в таблице 2 пределов допускаемой погрешности измерений погрешность определения вместимости резервуара при объемном методе поверки не должна превышать:

±0,25 % - при измерениях объема дозы жидкости с погрешностью ±0,15 %;

±0,20 % - при измерениях объема дозы жидкости с погрешностью ±0,1 %.

5.1.3 Погрешность определения вместимости резервуара при геометрическом методе поверки вычисляют, используя данные таблицы 1, по формуле (Д.60) приложения Д.

5.1.4 Значение погрешности определения вместимости резервуара должно быть приведено при объемном методе поверки на титульном листе градуировочной таблицы, а при геометрическом методе - в градуировочной таблице.

## 5.2 Требования по применению основных и вспомогательных средств поверки

5.2.1 При поверке резервуара геометрическим методом применяют следующие средства поверки:

5.2.1.1 Рулетки измерительные 2-го класса точности с верхними пределами измерений 10, 20 и 30 м по ГОСТ 7502.

5.2.1.2 Рулетки измерительные с грузом 2-го класса точности с верхними пределами измерений 5 и 10 м по ГОСТ 7502.

5.2.1.3 Линейка измерительная металлическая с диапазоном измерений 0 - 500 мм по ГОСТ 427.

5.2.1.4 Нутромеры микрометрические с диапазоном измерений 1250 - 4000 мм по ГОСТ 10.

5.2.1.5 Толщиномер ультразвуковой по [1] с диапазоном измерений 0,6¸30 мм и пределами допускаемой погрешности ±0,1 мм.

5.2.1.6 Динамометр с диапазоном измерений 0 - 100 Н по ГОСТ 13837.

5.2.1.7 Штангенциркуль с диапазонами измерений 0 - 125; 0 - 250; 0 - 400 мм по ГОСТ 166.

5.2.1.8 Контрольный уровень по ГОСТ 9392.

5.2.1.9 Термометр с ценой деления шкалы 1 °С по ГОСТ 28498.

5.2.1.10 Двойной отвес (рисунок A.1).

5.2.1.11 Отвес (рисунки А.2 и А.3).

5.2.1.12 Водомерные трубки (рисунок А.4).

5.2.1.13 Линейки измерительные с магнитными держателями (рисунок А.5).

5.2.1.14 Анемометр чашечный типа МС-13 с диапазоном измерений 0 - 20 м/с.

5.2.1.15 Газоанализатор типа АНТ-2М по [2].

5.2.1.16 Вспомогательное оборудование: чертилка, щетки (металлические), мел, микрокалькулятор.

5.2.2 При поверке резервуара объемным методом применяют следующие средства поверки:

5.2.2.1 Эталонный уровнемер 2-го разряда (далее - уровнемер) с пределами допускаемой погрешности ±1 мм по [3].

5.2.2.2 Эталонные мерники (далее - мерники) 2-го разряда вместимостью 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000 дм3 по ГОСТ 8.400.

5.2.2.3 Эталонный счетчик жидкости (далее - счетчик жидкости) с пределами допускаемой погрешности ±0,15 % по [4].

5.2.2.4 Термометр с ценой деления шкалы 0,1 °С по ГОСТ 28498.

5.2.2.5 Термометр с ценой деления шкалы 0,5 °С по ГОСТ 28498.

5.2.2.6 Манометр класса точности 0,4 по ГОСТ 2405.

5.2.2.7 Ареометр с ценой деления шкалы 0,5 кг/м3 по ГОСТ 18481.

5.2.2.8 Секундомер 3-го класса точности с ценой деления шкалы 0,2 с по [5].

5.2.2.9 Вспомогательное оборудование:

- насос для подачи жидкости, снабженный линиями приема и подачи с кранами (вентилями), регулятором расхода (дросселем), фильтром и трехходовым краном;

- расширитель струи.

5.2.3 Основные средства поверки резервуара должны быть поверены в установленном порядке.

5.2.4 Допускается применение других, вновь разработанных или находящихся в эксплуатации средств поверки (в том числе передвижных эталонных установок), удовлетворяющих по точности и пределам измерений требованиям настоящего стандарта.

## 5.3 Требования к условиям поверки

При поверке резервуара соблюдают следующие условия.

5.3.1 Резервуар устанавливают на твердом, не изменяющем своего положения, фундаменте. При заглубленной установке исключают возможность попадания в приямок грунтовых вод. Возможный сдвиг резервуара предотвращают дополнительными креплениями.

5.3.2 Подземные резервуары поверяют только объемным методом.

5.3.3 При применении геометрического метода поверки допускается степень наклона резервуара до 0,03 при условии определения вместимости резервуара с учетом его угла наклона.

5.3.4 При геометрическом методе, кроме того, соблюдают следующие условия:

5.3.4.1 Температура окружающего воздуха (20±15) °С.

5.3.4.2 Скорость ветра - не более 10 м/с.

5.3.4.3 Состояние погоды - без осадков.

5.3.5 При объемном методе, кроме того, соблюдают следующие условия:

5.3.5.1 Температура окружающего воздуха и поверочной жидкости (20±15) °С.

Примечания:

1 Температура окружающего воздуха от минус 15 до плюс 35 °С (только при применении установки).

2 Допускается нижний предел температуры поверочной жидкости плюс 2 °С - при применении дизельного топлива.

5.3.5.2 Изменение температуры поверочной жидкости в резервуаре и счетчике жидкости за время поверки не должно превышать:

2 °С - при применении в качестве поверочной жидкости воды;

0,5 °С - при применении в качестве поверочной жидкости светлых нефтепродуктов в соответствии с 3.11.

5.3.5.3 При невыполнении требований 5.3.5.2 вводят температурные поправки на объем, измеренный через каждое изменение температуры поверочной жидкости в резервуаре на 2 °С или 0,5 °С.

5.3.5.4 При применении мерников выбирают их таким образом, чтобы можно было получить дозы жидкости в объемах, достаточных для подъема уровня поверочной жидкости в резервуаре на 10¸30 мм.

5.3.5.5 При применении счетчика жидкости поверочная жидкость должна соответствовать следующим требованиям:

- вязкость поверочной жидкости должна находиться в пределах поверенного диапазона измерений счетчика жидкости;

- рабочий диапазон расхода поверочной жидкости должен находиться в пределах поверенного диапазона измерений счетчика жидкости. В случае изменения диапазона измерений для счетчика жидкости с импульсным выходным сигналом применяют соответствующий новому диапазону коэффициент преобразования счетчика жидкости.

5.3.5.6 Исключают возможность попадания воздуха в измерительную систему, собранную для поверки резервуара, после наполнения ее поверочной жидкостью.

5.3.5.7 Процесс определения вместимости резервуара при его поверке должен идти непрерывно (без перерывов, приводящих к изменению объема и уровня жидкости в резервуаре), начиная с уровня, равного нулю, до предельного уровня или уровня определенной дозы.

5.3.5.8 Скорость наполнения резервуара в процессе поверки не должна превышать 0,3 мм/с.

5.3.6 Базовую высоту резервуара и уровня поверочной жидкости в резервуаре при объемном методе поверки измеряют через измерительный люк в точке, расположенной на плоскости, проходящей через верхнюю образующую и продольную ось резервуара, или через измерительную трубу.

# 6 Требования к порядку проведения поверки

6.1 Резервуары подлежат поверке организациями национальной (государственной) метрологической службы или аккредитованными на право поверки метрологическими службами юридических лиц.

6.2 Поверку резервуара проводят

- первичную - после строительства и гидравлических испытаний резервуара, перед вводом его в эксплуатацию;

- периодическую - по истечении срока действия градуировочной таблицы и после капитального ремонта в случае внесения в резервуар конструктивных изменений, влияющих на его вместимость.

# 7 Требования к квалификации доверителей и требования безопасности

7.1 Поверку резервуара проводит физическое лицо, прошедшее курсы повышения квалификации и аттестованное в качестве поверителя в установленном порядке.

Примечание - В Российской Федерации физическое лицо проходит курсы повышения квалификации в ГНМЦ-ВНИИР, других ГНМЦ или Академии стандартизации, метрологии и сертификации - по программе ГНМЦ-ВНИИР.

7.2 К поверке резервуара допускаются лица, изучившие техническую документацию на резервуар и его конструкцию, средства поверки резервуара и прошедшие обучение по 7.1 и инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004.

7.3 Лица, выполняющие измерения при поверке резервуара, должны быть одеты в спецодежду.

7.3.1 При геометрическом методе поверки:

- женщины - в комбинезон по ГОСТ 12.4.099;

- мужчины - в комбинезон по ГОСТ 12.4.100.

7.3.2 При объемном методе поверки:

- женщины - в халат по ГОСТ 12.4.131;

- мужчины - в халат по ГОСТ 12.4.132.

7.4 Перед началом поверки резервуара проверяют:

- исправность лестниц и перил резервуара;

- исправность заземления/резервуара, насоса и установки при объемном методе поверки.

7.5 Избыточное давление внутри резервуара должно быть равно нулю.

7.6 Уровень поверочной жидкости измеряют через измерительный люк или измерительную трубу. После измерений крышку измерительного люка или измерительной трубы плотно закрывают.

7.7 Средства, применяемые при поверке резервуара объемным методом, должны быть во взрывозащищенном исполнении для группы взрывоопасных смесей категории IIB-TЗ по ГОСТ 12.1.011 и предназначены для эксплуатации на открытом воздухе.

7.8 Содержание вредных паров и газов в воздухе вблизи или внутри1) резервуара на высоте 2000 мм не должно превышать санитарных норм, установленных ГОСТ 12.1.005.

1) Если проводят измерения внутренних параметров резервуара.

7.9 Для освещения в темное время суток применяют светильники во взрывозащищенном исполнении.

# 8 Подготовка к проведению поверки

8.1 При подготовке резервуара к поверке проводят следующие работы:

8.1.1 Проверяют на месте соответствие конструкции и внутренних деталей резервуара технической документации на него.

8.1.2 Проверяют состояние наружной поверхности стенки резервуара (на отсутствие деформаций стенки, загрязнений, брызг металлов, наплывов, заусенцев; на наличие необходимых арматуры и оборудования; исправность лестниц и перил) для возможности проведения наружных измерений.

8.1.3 Проверяют состояние фундамента резервуара.

8.1.4 Проверяют комплектность и работоспособность средств поверки.

8.1.5 Резервуар полностью опорожняют и зачищают от остатков хранившейся жидкости.

8.2 Перед поверкой резервуара объемным методом, кроме того, проводят следующие работы:

8.2.1 Проводят сборку измерительной системы (по схемам, приведенным на рисунках А.6 и А.7).

8.2.2 Устанавливают уровнемер на горловине резервуара.

8.2.3 Опускают в резервуар шланг с расширителем струи. При этом расширитель струи прикрепляют на уровне средней высоты резервуара, например, с помощью магнитных наконечников.

8.2.4 При применении мерников мерники 1, 2, 3 (рисунок А.6) устанавливают в вертикальное положение над горловиной поверяемого резервуара и контролируют их вертикальность при помощи уровня.

8.2.5 Поверочную жидкость при поверке резервуара подают в мерники или счетчик жидкости следующими способами (рисунки А.6 и рисунках А.7):

а) из приемного резервуара с помощью насоса;

б) из технологического (при применении нефтепродуктов) трубопровода или водопровода (при применении воды) с помощью насоса или без него.

8.2.6 Наполняют измерительную систему поверочной жидкостью, удаляют из нее воздух и испытывают ее на герметичность под рабочим давлением. При этом вентили 4 - 9 (рисунок А.6), 5 (рисунок А.7) закрывают и трехходовой кран 7 переводят в положение «Измерение».

Измерительную систему считают герметичной, если по истечении 15 мин после наполнения ее поверочной жидкостью и создания рабочего давления при визуальном осмотре не обнаруживают в местах соединений уплотнений и на поверхности труб и арматуры наличия течи (каплепадений) и влаги.

8.2.7 При применении счетчика жидкости 9 (рисунок А.7) дополнительно: промывают измерительную систему и измеряют расход поверочной жидкости в следующей последовательности:

- переводят трехходовой кран 7 в положение «Циркуляция»;

- включают насос 11 или открывают вентиль 17;

- одновременно фиксируют показания счетчика жидкости 9 и секундомера;

- после того, как стрелка указателя счетчика жидкости 9 сделает не менее одного оборота (ролик счетного механизма поворачивается на один оборот) или число импульсов, зарегистрированное счетчиком импульсов, составит не менее 1000 импульсов, выключают секундомер и одновременно фиксируют показание счетчика жидкости.

Расход поверочной жидкости Q, дм3/с, через счетчик жидкости рассчитывают по формулам:

1) для счетчиков с непосредственным отсчетом объема жидкости в дм3:

Q=qi−qi−1τ;	(1)

2) для счетчиков с импульсным выходным сигналом в импульсах:

Q=Ni−Ni−1τ⋅K;	(2)

где qi, Ni - показания счетчика жидкости, соответствующие концу отсчета времени, дм3, имп., соответственно;

qi-1, Ni-1 - показания счетчика, соответствующие началу отсчета времени, дм3, имп., соответственно;

t - время, определяемое по секундомеру, с;

К - коэффициент преобразования счетчика, имп./дм3; определяют по шкале счетного механизма конкретного счетчика.

8.2.8 Расход поверочной жидкости, рассчитанный по формулам (1) или (2), должен находиться в пределах поверенного диапазона измерений счетчика жидкости по 5.3.5.5. Если это условие не выполняется, то с помощью регулятора расхода (дросселя) 10 (рисунок А.7) изменяют расход поверочной жидкости, проходящей через счетчик жидкости.

8.2.9 Измерения величин при поверке резервуара должны быть проведены группой лиц, включающей не менее трех поверителей, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с 7.1.

# 9 Проведение поверки резервуара

## 9.1 Проведение поверки резервуара геометрическим методом

9.1.1 Поверку резервуаров геометрическим методом проводят при соблюдении следующих условий:

- разность диаметров в одном сечении и разных сечениях, бочкообразность и конусность каждого пояса резервуара должны быть не более значений, определенных по формулам (3) - (5) или (6);

- непрямолинейность образующей резервуара (излом образующей) - не более 10 мм;

- диаметр местной отдельной вмятины (выпучины) - не более 100 мм, максимальная ее глубина (выпуклость) - не более 5 мм;

- степень наклона резервуара - не более 0,03 при условии определения вместимости резервуара с учетом его угла наклона.

9.1.2 При поверке резервуара измеряют его линейные размеры. Число измерений каждого линейного размера - не менее двух. Среднее арифметическое результатов двух измерений принимают за действительное значение линейного размера.

Если измерения линейных размеров резервуара производят с помощью измерительной рулетки по ГОСТ 7502, ее натягивают с усилием1), определяемым по пружинному динамометру или прилагаемым при помощи груза и ролика.

1) 98 Н - для размеров от 30 м и более; 49 Н - для размеров от 10 до 20 м; 9,8 Н - для размеров от 1 до 5 м.

9.1.3 Определение степени наклона резервуара2)

2) Для определения степени наклона резервуара может быть применен нивелир с рейкой по ГОСТ 10528.

9.1.3.1 Степень наклона резервуара определяют по результатам наружных или внутренних измерений.

9.1.3.2 При наружных измерениях (рисунок А.8) на верхней образующей резервуара в противоположных концах устанавливают две водомерные трубки, имеющие миллиметровые шкалы и соединенные между собой резиновой трубкой. Уровни воды измеряют в двух водомерных трубках h1, h2.

9.1.3.3 При внутренних измерениях (рисунок А.9) в резервуар наливают небольшое количество воды и с помощью двух линеек, имеющих миллиметровые шкалы, измеряют уровни воды в двух сечениях, расположенных в противоположных концах резервуара.

9.1.3.4 Расстояние между трубками (линейками) Lp измеряют с помощью измерительной рулетки.

9.1.3.5 Показания измерительной рулетки, трубок и линеек отсчитывают с погрешностью до 1 мм.

9.1.3.6 Результаты измерений h1, h2, Lp вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.3).

9.1.4 Измерение параметров вмятины и выпучины

9.1.4.1 Диаметр вмятины и выпучины измеряют металлической линейкой, глубину вмятины и высоту выпучины - штангенциркулем или металлической линейкой.

Результаты измерений вносят в протокол, формы которого приведена в приложении Б (таблица Б.4).

9.1.5 Измерения непрямолинейности оси резервуара

9.1.5.1 Вдоль цилиндрической части резервуара натягивают измерительную рулетку так, чтобы она касалась поверхности резервуара в наиболее выступающих точках без перегибов.

9.1.5.2 Если образующая резервуара вогнутая, то за непрямолинейность его оси принимают максимальное расстояние а между образующей и рулеткой.

9.1.5.3 Если образующая резервуара выпуклая, то за непрямолинейность его оси принимают половину суммы расстояний a1, a2 между концами образующей резервуара и рулеткой.

9.1.5.4 Расстояние между точками образующей и рулеткой измеряют металлической линейкой или штангенциркулем.

9.1.5.5 Результаты измерений а, a1, a2 вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.5).

9.1.6 Измерения внутреннего диаметра пояса резервуара

9.1.6.1 Значения внутреннего диаметра пояса резервуара определяют по результатам непосредственных измерений его изнутри резервуара или по результатам измерений наружной длины окружности и толщины стенки пояса.

9.1.6.2 Внутренний диаметр или длину окружности пояса измеряют в трех его сечениях: среднем, находящемся в середине пояса, правом и левом, расположенных на расстоянии от 50 до 100 мм от сварочных швов, причем в каждом сечении - во взаимно перпендикулярных направлениях.

9.1.6.3 Внутренний диаметр Dвн в каждом сечении пояса измеряют микрометрическим нутромером в двух взаимно перпендикулярных направлениях и не менее двух раз в каждом направлении. Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 1 мм.

9.1.6.4 Длину окружности Р в каждом сечении пояса измеряют измерительной рулеткой не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 3 мм.

9.1.6.5 Толщины стенки резервуара dр и днищ dд измеряют ультразвуковым толщиномером с погрешностью в пределах ±0,1 мм или берут по рабочим чертежам. Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 0,1 мм.

9.1.6.6 Для выявления овальности сечения пояса при определении внутреннего диаметра по результатам измерений длины его окружности дополнительно измеряют наружный диаметр пояса Dн измерительной рулеткой и двойным отвесом (рисунок A.1).

Измерения проводят в каждом сечении не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 2 мм.

9.1.6.7 Результаты измерений по 9.1.6.3 - 9.1.6.6 вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблицы Б.6, Б.7 и Б.14).

9.1.7 Измерения длины поясов

9.1.7.1 Цилиндрическая часть резервуара состоит из основных поясов и из двух поясков, образуемых за счет наличия глубины заложения переднего lп1 и заднего lп2 днищ (рисунок А.2).

9.1.7.2 Длину i-го пояса резервуара (расстояние между линиями пересечения поясов) Li измеряют измерительной рулеткой с наружной стороны по двум образующим пояса. Показания рулетки отсчитывают с погрешностью до 1 мм.

Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 2 мм.

9.1.7.3 Результаты измерений Li вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.9).

9.1.8 Измерения длины выступа или углубления днищ

9.1.8.1 Выступ днища lв (рисунок А.2) - расстояние между торцом пояса и плоскостью, проходящей через основания днища.

9.1.8.2 Углубление днища lу (рисунок А.2) - расстояние между торцом пояса и линией пересечения основания днища с поясом.

9.1.8.3 Длину выступа или углубления днища измеряют штангенциркулем или линейкой по верхней и нижней образующим. Показания штангенциркуля или линейки отсчитывает с погрешностью до 1 мм.

Расхождение между результатами двух измерений выступа или углубления днища не должно быть более 2 мм.

9.1.8.4 Результаты измерений lв, lу вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблицы Б.10 и Б.11).

9.1.9 Измерения выпуклости (высоты) днищ (рисунки А.2 и А.3)

9.1.9.1 Для измерений выпуклости днища (для резервуаров со сферическими днищами) или высоты конуса (для резервуаров с коническими днищами) сверху резервуара по центру днища опускают отвес.

9.1.9.2 Измеряют расстояния от линии пересечения днища (переднего или заднего) с поясом резервуара (вверху и внизу) до нити отвеса f1,2', f1,2'' (F1,2', F1,2'') с помощью линейки. Показания отсчитывают с погрешностью до 1 мм. При отсутствии выступа (углубления) днища это расстояние будет равно выпуклости сферического днища или высоте конического днища (рисунок А.3). Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 2 мм.

9.1.9.3 Результаты измерений f1,2', f1,2'' (F1,2', F1,2'') вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.12).

9.1.10 Измерения глубины заложения днищ

9.1.10.1 Глубину заложения днища lп измеряют изнутри резервуара штангенциркулем или металлической линейкой не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 1 мм.

Примечание - При невозможности измерений глубины заложения днища и отсутствии данных по исполнительным документам на резервуар значение глубины заложения днища принимают равным 100 мм.

9.1.10.2 Результаты измерений lп вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.13).

9.1.11 Измерения малого диаметра усеченно-конического днища

9.1.11.1 Малый диаметр усеченно-конического днища d измеряют с помощью измерительной рулетки во взаимно перпендикулярных направлениях не менее двух раз в каждом направлении. Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 2 мм.

9.1.11.2 Результаты измерений d вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.15).

9.1.12 Измерения глубины заложения горловины внутрь цилиндрической части резервуара

9.1.12.1 Глубину заложения горловины t (рисунок А.2) измеряют штангенциркулем или линейкой от нижней кромки горловины до верхней (внутренней) образующей резервуара, проходящей через плоскость симметрии резервуара.

Расхождение между результатами двух измерений глубины заложения не должно быть более 3 мм.

9.1.12.2 Результаты измерений t вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.16).

9.1.13 Определение объемов внутренних деталей

9.1.13.1 Объемы внутренних деталей, находящихся в резервуаре, определяют по данным измерений их размеров при помощи штангенциркуля, линейки или по рабочим чертежам с указанием их расположения по высоте от плоскости, принятой за начало отсчета.

9.1.13.2 Внутренние детали сложной геометрической формы могут быть заменены эквивалентными по объему и расположению или расчленены на более простые. Об этом делают запись в протоколе поверки.

9.1.13.3 Результаты измерений вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблицы Б.17 и Б.18).

9.1.14 Измерения базовой высоты резервуара

9.1.14.1 Базовую высоту резервуара Нб измеряют рулеткой с грузом в соответствии с 5.3.6 не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно быть более 2 мм. Значение базовой высоты вносят в табличку, прикрепленную к горловине или измерительной трубе резервуара.

9.1.14.2 Базовую высоту измеряют ежегодно. При ее изменении более чем на 0,1 % проводят переградуировку резервуара.

9.1.14.3 Допускается измерение базовой высоты резервуара при наличии жидкости в нем до уровня, не превышающего 500 мм.

9.1.14.4 Результаты измерений Нб вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблицы Б.16).

9.1.15 По результатам измерений и вычислений непрямолинейности образующей и степени наклона резервуара, овальности сечений, бочкообразности и конусности поясов составляют опись деформаций резервуара, форма которой приведена в приложении В, и устанавливают возможность поверки резервуара геометрическим методом.

9.1.15.1 Для проведения поверки геометрическим методом сечения поясов должны удовлетворять следующим условиям:

- овальность сечения i-го пояса

D1i−D2i≤0,0015D1i+D2i,	(3)

где D1i, D2i вычисляют по формулам (Д.4) и (Д.5) или (Д.8) и (Д.10) приложения Д.

- конусность сечения i-го пояса

D1iл+D1iп−D2iл+D2iп≤0,003⋅D1iл+D1iп+D2iл+D2iп	(4)

- бочкообразность сечения i-го пояса

D1ic+D1iл−D2iс+D2iл≤0,003⋅D1iс+D1iл+D2iс+D2iл;	(5)

или

D1ic+D1iп−D2iс+D2iп≤0,003⋅D1iс+D1iп+D2iс+D2iп;	(6)

где D1,2л, D1,2с, D1,2п вычисляют по формулам (Д.2) и (Д.3) или (Д.7) и (Д.9) приложения Д.

## 9.2 Проведение поверки резервуара объемным методом

9.2.1 Измеряют базовую высоту резервуара измерительной рулеткой с грузом в соответствии с 9.1.14.

9.2.2 Объем дозы поверочной жидкости при поверке резервуара измеряют мерниками или счетчиком жидкости.

9.2.3 Поверка резервуара с применением уровнемера и мерников

9.2.3.1 Предварительно вычисляют:

а) полную вместимость цилиндрической части Vц, дм3, резервуара по формуле

Vц=πD24⋅106⋅L,	(7)

где D - внутренний диаметр резервуара, мм;

L - длина цилиндрической части резервуара, мм.

Значения D и L берут из исполнительного документа;

б) объем j-й дозы поверочной жидкости DVj, дм3, соответствующий изменению уровня жидкости в резервуаре не более чем на 30 мм, по формуле

ΔVj=VцКц,j−Кц,j−1,	(8)

где Кц,j, Кц,j-1 - коэффициенты наполнения цилиндрической части резервуара при уровнях поверочной жидкости в резервуаре Нj и Нj-1 соответственно.

Значение Кц,j, соответствующее уровню Нj, вычисляют по формуле

Kц,j=12π2ψj−sin2ψj,

где ψj=arccos1−2HjD.

9.2.3.2 Поверочную жидкость (далее - жидкость) подают (рисунок А.6) в мерники 1, 2, 3 из приемного резервуара 12 с помощью насоса 11 или технологического трубопровода (водопровода) 20, открывая вентиль 19 и регулируя вентилями 4, 5, 6 режим потока жидкости.

При этом вместимость мерника или суммарная вместимость мерников должна соответствовать объему дозы жидкости, вычисленному по формуле (8).

9.2.3.3 После наполнения измеряют температуру жидкости в мерниках, сливают дозу жидкости в резервуар 15, открывая вентили 7, 8, 9, и снимают показания уровнемера 17.

9.2.3.4 В порядке, указанном в 9.2.3.2 и 9.2.3.3, подают следующие дозы жидкости (DVм)j в резервуар с одновременным измерением уровня жидкости Нj и ее температуры (Tp)j в пробах, отобранных из резервуара по ГОСТ 2517 после налива в него каждой дозы.

При этом первую пробу отбирают при достижении уровня жидкости в резервуаре 500 мм.

9.2.3.5 В случае применения в качестве поверочной жидкости нефтепродукта измеряют плотность его в лаборатории в соответствии с ГОСТ 3900.

9.2.3.6 Температуру жидкости измеряют в пробоотборнике. При этом термометр погружают в жидкость, находящуюся в пробоотборнике, на глубину, указанную в техническом паспорте на данный термометр, и выдерживают в пробе 1 - 3 мин до принятия столбиком ртути постоянного положения. Не вынимая термометр из жидкости, отсчитывают температуру с погрешностью до 0,1 °С.

9.2.3.7 Допускается отбор проб жидкости из резервуара и измерения температуры проводить через каждое изменение уровня жидкости в резервуаре на 500 мм, как указано в 9.2.3.4.

В этом случае температуру жидкости в резервуаре после поступления в него каждой дозы вычисляют по результатам измерений температур в начале и конце поступления суммарной дозы, объем которой соответствует изменению уровня жидкости в резервуаре на 500 мм.

9.2.3.8 При подходе уровня жидкости к расширителю струи 18 (см. рисунок А.6) его поднимают ближе к горловине резервуара и прикрепляют магнитными наконечниками к внутренней стенке горловины.

9.2.3.9 Резервуар наполняют дозами жидкости до предельного уровня Hпр, мм, вычисляемого по формуле

Hпр=D−t,	(9)

где D - внутренний диаметр резервуара;

t - глубина заложения горловины.

Значение t определяют по результатам измерений глубины заложения горловины в соответствии с 9.1.12.

9.2.3.10 Измеряют измерительной рулеткой с грузом:

- максимальный уровень жидкости в резервуаре Hp max;

- базовую высоту резервуара Hб.

Максимальный уровень и базовую высоту измеряют два раза. Расхождения между результатами двух измерений максимального уровня и базовой высоты не должны превышать 2 мм. За действительные значения максимального уровня и базовой высоты принимают средние арифметические значения их измерений.

9.2.3.11 Значение базовой высоты, определенное по 9.2.3.10, не должно отличаться от значения, установленного 9.2.1, более чем на 0,1 %.

9.2.3.12 Результаты измерений объема (DVм)j и температуры (Tм)j жидкости в мерниках, уровня (Hp)j температуры (Tp)j и плотности жидкости r0 в резервуаре, глубины заложения горловины t, базовой высоты Нб максимального уровня Нp max вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Г.

9.2.4 Поверка резервуара с применением уровнемера и счетчика жидкости

9.2.4.1 Поверку резервуара проводят по схеме, приведенной на рисунке А.7, в следующей последовательности:

а) открывают вентиль 5;

б) устанавливают указатели шкал приборов (при необходимости) на нулевую отметку;

в) снимают показание счетчика жидкости 9 q0 (N0);

г) переводят трехходовой кран 7 в положение «Измерение»;

д) поверочную жидкость подают в резервуар 1 через счетчик жидкости 9 из приемного резервуара 14 или технологического трубопровода (водопровода) 16, открывая вентиль 17, и наполняют резервуар дозой жидкости до появления на дисплее уровнемера 3 значения 10 мм;

е) снимают показание манометра 6 р0;

ж) снимают показание термометра (измерителя температуры) 8 (Tт)0;

з) выключают насос 11 или закрывают вентиль 17 и снимают показание счетчика жидкости 9 q1 (N1).

9.2.4.2 Включают насос 11 или открывают вентиль 17 и в пределах 1/20, части номинальной вместимости резервуара поверку его проводят статическим методом: при каждом изменении уровня жидкости в пределах до 30 мм прекращают подачу жидкости в резервуар. Одновременно снимают показания счетчика жидкости 9 qj (Nj), уровнемера 3 Нj, манометра 6 рj и термометра (измерителя температуры) 8 (Tт)j. Отбирают пробу жидкости из резервуара и измеряют ее температуру (Tp)j и плотность r0 в соответствии с 9.2.3.5, 9.2.3.6 и 9.2.3.7.

9.2.4.3 При достижении уровня жидкости, соответствующего 1/20 части номинальной вместимости резервуара, наполнение резервуара дозами жидкости может быть осуществлено динамическим или статическим методом.

9.2.4.4 После наполнения резервуара дозами жидкости в пределах 19/20 частей номинальной вместимости резервуара поверку его проводят до предельного уровня по 9.2.3.9 статическим методом в соответствии с 9.2.4.2.

9.2.4.5 Измеряют базовую высоту Hб и максимальный уровень жидкости в резервуаре Нp max в соответствии с 9.2.3.10, 9.2.3.11.

9.2.4.6 Результаты измерений объема (DVc)j, температуры (Tc)j, и давления рj дозы жидкости, уровня Hj, температуры (Tp)j и плотности r0 жидкости в резервуаре, глубины заложения горловины t, базовой высоты Hб и максимального уровня Нp max вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Г.

# 10 Обработка результатов измерений

## 10.1 Обработка результатов измерений при поверке резервуара геометрическим методом

10.1.1 Обработку результатов проводят в соответствии с приложением Д.

10.1.2 Результаты вычислений вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

## 10.2 Обработка результатов измерений при поверке резервуара объемным методом

10.2.1 Обработку результатов проводят в соответствии с приложением Ж.

10.2.2 Результаты вычислений вносят в журнал, форма которого приведена в приложении И.

## 10.3 Составление градуировочной таблицы

10.3.1 Составление градуировочной таблицы при поверке резервуара геометрическим методом.

10.3.1.1 Градуировочную таблицу составляют, используя формулы (Д.26), (Д.33) приложения Д, с шагом DH = 1 см, начиная от плоскости, принятой за начало отсчета, до предельного уровня наполнения Нпр.

10.3.1.2 При наличии внутренней детали градуировочную таблицу составляют вычитанием из посантиметровой вместимости резервуара объема внутренней детали, приходящегося на 1 см уровня наполнения, вычисляемого по формуле (Д.57) или формулам (Д.58), (Д.59), начиная с высоты расположения внутренней детали в пределах ее высоты.

10.3.1.3 Результаты расчетов при составлении градуировочной таблицы вносят в таблицу Е.2 приложения Е.

10.3.2 Составление градуировочной таблицы при поверке резервуара объемным методом

10.3.2.1 Градуировочную таблицу составляют (начиная от плоскости, принятой за начало отсчета, до предельного уровня наполнения Нпр) с шагом DH = 1 см, используя формулу

Vi=Vk+ΔV1Hi−HkHk+1−Hk+ΔV2−ΔV−14Hi−HkHk+1−Hk⋅Hi−HkHk+1−Hk−1,	(10)

где DV1=Vk+1-Vk, DV2=Vk+2-Vk+1, DV-1=Vk-Vk-1;

Vk-1, Vk, Vk+1, Vk+2 - дозовые вместимости резервуара при наливе в него k-1, k, k+1, k+2 доз жидкости, соответствующие уровням наполнения Hk-1, Hk, Hk+1, Hk+2 и вычисляемые по формуле (Ж.17) или формулам (Ж.18), (Ж.19) и т.д. приложения Ж;

Нi - текущий уровень наполнения резервуара.

В формуле (10) вместимости Vk-1, Vk, Vk+1, Vk+2 выражены в метрах кубических, а уровни Hk-1, Hk, Hk+1, Hk+2 - в сантиметрах.

10.3.2.2 Результаты расчетов при составлении градуировочной таблицы вносят в журнал, форма которого приведена в приложении И (таблица И.3).

10.3.3 При составлении градуировочной таблицы значения сантиметровой вместимости резервуара округляют до целого числа при расчете в дм3, до третьего знака после запятой - при расчете в м3.

10.3.4 В пределах каждого шага (изменения уровня наполнения резервуара на 1 см) вычисляют коэффициент вместимости qi, равный вместимости, приходящейся на 1 мм высоты наполнения, по формуле

θi=Vi−Vi−110,	(11)

где Vi, Vi-1 - вместимости резервуара, соответствующие уровням Hi, Hi-1 и вычисленные при:

- геометрическом методе поверки - по формулам (Д.26) и (Д.33) приложения Д.

- объемном методе поверки - по формуле (10).

10.3.5 Значения посантиметровой вместимости резервуара, указанные в градуировочных таблицах, соответствуют температуре 20 °С.

10.3.6 Порядок расчета при составлении градуировочной таблицы

10.3.6.1 Обработка результатов поверки может быть проведена ручным способом или с использованием ЭВМ.

10.3.6.2 Результаты измерений оформляют протоколом поверки.

10.3.6.3 Протокол поверки является входным документом при расчете градуировочной таблицы на ЭВМ.

10.3.6.4 Требования к машинному алгоритму обработки результатов измерений:

- вместимость резервуара, приходящуюся на 1 см высоты наполнения, вычисляют последовательным суммированием значений вместимостей, приходящихся на 1 мм высоты наполнения;

- последовательно суммируя значения вместимостей каждого миллиметра наполнения, вычисляют вместимость резервуара с интервалом 1 см.

# 11 Оформление результатов поверки

11.1 Положительные результаты поверки резервуара оформляют свидетельством о поверке по форме, установленной национальной (государственной) метрологической службой.

На табличку, прикрепленную к измерительному люку или измерительной трубе, наносят данные в соответствии с К.15 приложения К.

11.2 К свидетельству о поверке прилагают:

а) градуировочную таблицу;

б) протокол поверки (оригинал прикладывают к первому экземпляру градуировочной таблицы);

в) эскиз резервуара;

г) журнал обработки результатов измерений при поверке;

д) акт измерений базовой высоты (прикладывается ежегодно по результатам измерения базовой высоты);

е) опись деформации.

11.3 Формы титульного листа градуировочной таблицы и градуировочной таблицы приведены в приложении Л. Форма протокола поверки резервуара геометрическим методом приведена в приложении Б, объемным методом - в приложении Г. Форма акта измерения базовой высоты резервуара приведена в приложении М.

Протокол поверки, титульный лист и последнюю страницу градуировочной таблицы подписывают поверители. Подписи поверителей заверяют оттисками поверительного клейма, печати (штампа).

11.4 На каждом листе документации (по перечислениям а - е пункта 11.2) должен быть проставлен порядковый номер листа.

11.5 Градуировочные таблицы на резервуары утверждает руководитель организации национальной (государственной) метрологической службы или руководитель аккредитованной на право поверки метрологической службы юридического лица.

11.6 Типовые программы расчета градуировочных таблиц на ЭВМ по настоящему стандарту разработаны в ГНМЦ - ВНИИР и ВНИИМС. Программы, разработанные другими организациями, подлежат экспертизе, аттестации и утверждению в ГНМЦ - ВНИИР или ВНИИМС.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

# (справочное)

# Схемы измерений параметров резервуаров при поверке геометрическим и объемным методами

1 - двойной отвес, 2 - измерительная рулетка, 3 - резервуар, Dн - наружный диаметр цилиндрической части резервуара

Рисунок А.1 - Схема двойного отвеса

1, 6 - днища; 2, 4, 5 - пояса; 3 - горловина; 7 - отвес; 8 - измерительная металлическая линейка

Рисунок А.2 - Схема измерений параметров резервуара

1 - днище; 2 - пояс; 3 - отвес; 4 - измерительная металлическая линейка

Рисунок А.3 - Схема измерений параметров сферического и плоского днищ

1, 4 - подставки; 2, 3 - водомерные трубки

Рисунок А.4 - Водомерные трубки

1 - основание; 2 - измерительная металлическая линейка; 3 - магнитный держатель

Рисунок А.5 - Линейка измерительная с магнитным держателем

1, 2, 3 - мерники; 4, 5, 6 - вентили наполнения; 7, 8, 9 - вентили опорожнения; 10 - всасывающая линия насоса; 11 - насос, 12 - приемный резервуар; 13 - фильтр; 14 - линия технологической обвязки, 15 - поверяемый резервуар; 16 - поплавок уровнемера; 17 - уровнемер; 18 - расширитель струи; 19 - вентиль обвязки; 20 - технологический трубопровод (водопровод)

Рисунок А.6 - Измерительная система для поверки резервуара с применением уровнемера и мерников

1 - поверяемый резервуар; 2 - поплавок уровнемера; 3 - уровнемер; 4 - расширитель струи; 5, 17 - вентили; 6 - манометр; 7 - трехходовой кран; 8 - термометр (измеритель температуры); 9 - счетчик жидкости; 10 - дроссель; 11 - насос; 12 - всасывающая линия насоса; 13 - фильтр; 14 - приемный резервуар; 15 - линия технологической обвязки; 16 - технологический трубопровод (водопровод)

Рисунок А.7 - Измерительная система для поверки резервуара с применением уровнемера и счетчика жидкости

1, 3 - водомерные трубки; 2 - резервуар; 4 - резиновая трубка

Рисунок А.8 - Схема измерений угла наклона резервуара с применением водомерных трубок

1, 4 - измерительные металлические линейки; 2 - резервуар; 3 - вода

Рисунок А.9 - Схема измерений угла наклона резервуара с применением линеек с магнитными держателями

Рисунок А.10 - Схема наклоненного резервуара

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

# (обязательное)

# Форма протокола поверки резервуара геометрическим методом

ПРОТОКОЛ

поверки резервуара геометрическим методом

Таблица Б.1 - Общие данные

| Регистрационный номер | Дата |  |  | Основание для проведения поверки | Место проведения поверки | Средства поверки | Резервуар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число | Месяц | Год |  |  |  | Тип | Номер | Форма днищ | Назначение | Погрешность определения вместимости резервуара, % |

Таблица Б.2 - Условия проведения измерений

| Температура воздуха, °С | Скорость ветра1), м/с | Загазованность, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 1) Измеряют при значении диаметра резервуара более 5 м. |  |  |

Таблица Б.3 - Степень наклона резервуара

| Номер измерения | Показания, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й линейки (1-й водомерной трубки) - h1', h1'' | 2-й линейки (2-й водомерной трубки) - h2', h2'' | измерительной рулетки (расстояние между линейками или водомерными трубками - Lp) |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Таблица Б.4 - Вмятины (выпучины)

| Номер вмятины (выпучины) | Параметр вмятины (выпучины), мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр | Глубина (высота) |

Таблица Б.5- Непрямолинейность оси резервуара

| Расстояние между образующей резервуара и измерительной рулеткой, мм |  |  |
| --- | --- | --- |
| a | a1 | a2 |
| 1 | 2 | 3 |
| Примечание - Графу 1 заполняют при вогнутости образующей резервуара, графы 2, 3 - при выпуклости. |  |  |

Таблица Б.6 - Внутренние диаметры поясов Dвн

В миллиметрах

| Сечение пояса | Направление измерения | Номер измерения | Номер пояса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Левое | горизонтальное | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальное | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее | горизонтальное | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальное | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правое | горизонтальное | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальное | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.7 - Наружные диаметры поясов (измерения с двумя отвесами) Dн

В миллиметрах

| Номер пояса | Левое сечение |  | Среднее сечение |  | Правое сечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-е измерение | 2-е измерение | 1-е измерение | 2-е измерение | 1-е измерение | 2-е измерение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.8 - Длины окружности поясов Р

В миллиметрах

| Номер пояса | Левое сечение |  | Среднее сечение |  | Правое сечение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-е измерение | 2-е измерение | 1-е измерение | 2-е измерение | 1-е измерение | 2-е измерение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.9- Другие параметры поясов

| Номер пояса | Длина пояса Li, мм |  | Толщина стенки dр, мм | Длина нахлеста lнх, мм | Схема нахлеста (+, -, 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-е измерение | 2-е измерение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| Примечание - В графе «схема нахлеста» указывают «+», если текущий пояс включает в себя предшествующий; указывают «-», если текущий пояс включается в предшествующий; при сварке встык проставляют «0». |  |  |  |  |  |

Таблица Б.10 - Длина выступа днищ lв

| Номер днища | Место измерений длины выступа днища | Показание штангенциркуля или линейки lв, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 (переднее) | По верхней образующей |  |
|  | По нижней образующей |  |
| 2 (заднее) | По верхней образующей |  |
|  | По нижней образующей |  |

Таблица Б.11 - Длина углубления днищ lу

| Номер днища | Место измерений длины углубления днища | Показание штангенциркуля или линейки lу, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 (переднее) | По верхней образующей |  |
|  | По нижней образующей |  |
| 2 (заднее) | По верхней образующей |  |
|  | По нижней образующей |  |

Таблица Б.12- Выпуклость (высота) днищ f'F'

| Номер днища | Место измерений выпуклости (высоты) днища | Показание штангенциркуля или линейки, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 (переднее) | По верхней образующей f1'F1' |  |
|  | По нижней образующей f1''F1'' |  |
| 2 (заднее) | По верхней образующей f2'F2' |  |
|  | По нижней образующей f2''F2'' |  |

Таблица Б.13 - Глубина заложения днищ lп

| Номер днища | Номер измерения | Показание линейки или штангенциркуля lп, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 (переднее) | 1 |  |
|  | 2 |  |
| 2 (заднее) | 1 |  |
|  | 2 |  |

Таблица Б.14 - Толщина стенки днищ dд

| Номер днища | Номер измерения | Показание толщиномера dд, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 (переднее) | 1 |  |
|  | 2 |  |
| 2 (заднее) | 1 |  |
|  | 2 |  |

Таблица Б.15 - Малые диаметры усеченно-конических днищ d

| Номер днища | Направление измерений | Номер измерения | Показание линейки или измерительной рулетки d, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (переднее) | Горизонтальное | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  | Вертикальное | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
| 2 (заднее) | Горизонтальное | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  | Вертикальное | 1 |  |
|  |  | 2 |  |

Таблица Б.16 - Другие параметры резервуара

| Измеряемый параметр | Номер измерения | Показание линейки, измерительной рулетки, мм |
| --- | --- | --- |
| Глубина заложения горловины резервуара t | 1 |  |
|  | 2 |  |
| Координата точки измерения базовой высоты резервуара lз | 1 |  |
|  | 2 |  |
| Базовая высота резервуара Нб | 1 |  |
|  | 2 |  |

Таблица Б.17 - Объемы внутренних деталей цилиндрической (прямоугольной) формы

В миллиметрах

| Диаметр | Длина | Высота от плоскости, принятой за начало отсчета уровня жидкости |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижняя граница | Верхняя граница |

Таблица Б.18 - Объемы внутренних деталей прочей формы

| Объем, м3 | Поперечное сечение детали |  | Высота от плоскости, принятой за начало отсчета уровня жидкости, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 | Высота, мм | Нижняя граница | Верхняя граница |

Должности

Подписи, оттиски поверительных клейм, печатей (штампов)

Инициалы, фамилии

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

# (обязательное)

# Форма описи деформации резервуара

ОПИСЬ ДЕФОРМАЦИИ РЕЗЕРВУАРА № __

B.1 Разность диаметров, мм: в одном сечении (овальность) ______________________________________________ в разных сечениях (конусность) _____________________________________________ в разных сечениях (бочкообразность) ________________________________________ B.2 Непрямолинейность оси резервуара, мм _____________________________________ B.3 Размеры выпучины или вмятины, мм: диаметр _________________________________________________________________ глубина (выпуклость) _____________________________________________________ В.4 Степень наклона резервуара _______________________________________________ Поверитель ___________________________________ подпись, инициалы, фамилия «___» ___________________ _________г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

# (обязательное)

# Форма протокола поверки резервуара объемным методом

ПРОТОКОЛ

поверки резервуара объемным методом

Таблица Г.1- Общие данные

| Регистрационный номер | Дата |  |  | Основание для проведения поверки | Место проведения поверки | Средства поверки | Резервуар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число | Месяц | Год |  |  |  | Тип | Номер | Форма днищ | Назначение | Погрешность определения вместимости резервуара, % |

Таблица Г.2 - Условия проведения измерений

| Условия проведения измерений |  |
| --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Загазованность, мг/м3 |

Таблица Г.3 - Параметры резервуара

| Коэффициент объемного расширения материала, 1/°С |  | Внутренний диаметр D, мм | Длина цилиндрической части L, мм | Глубина заложения горловины t, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мерников bм | резервуара bр |  |  | 1-е измерение | 2-е измерение |

Таблица Г.4 - Параметры (начальные) поверочной жидкости

| Наименование | Температура начальная, °С |  |  | Коэффициент сжимаемости g, 1/МПа | Плотность r0, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в резервуаре (Тp)0 | в мернике (Тм)0 | в счетчике жидкости (Тс)0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Примечания 1 Величины (Тp)0, (Тм)0, (Тс)0 (графы 2, 3, 4) - означают температуры поверочной жидкости, измеренные в момент отбора пробы в соответствии с 9.2.3.6. 2 Значение g (графа 5) для воды принимают равным 49 1/МПа, для нефтепродуктов - по [5]. 3 За начальную температуру в мернике (графа 3) принимают среднее арифметическое результатов измерений температур в мерниках. |  |  |  |  |  |

Таблица Г.5 - Измерения при поверке резервуара

| Уровень жидкости Нpj, мм | Объем дозы (DVм)j, дм3 или показание счетчика жидкости qj, дм3 (Nj, имп.) | Температура жидкости, °С |  | Давление в счетчике жидкости рj, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в мерниках (Тм)j или счетчике жидкости (Тс)j | в резервуаре (Тp)j |  |

Таблица Г.6 - Базовая высота резервуара

| Базовая высота резервуара Нб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| до определения вместимости резервуара, мм |  | после определения вместимости резервуара, мм |  |
| 1-е измерение | 2-е измерение | 1-е измерение | 2-е измерение |

Таблица Г.7 - Максимальный уровень жидкости

| Показания измерительной рулетки с грузом Hp max, мм |  | Показание уровнемера Hу max, мм |
| --- | --- | --- |
| 1-е измерение | 2-е измерение |  |

Таблица Г.8 - Параметры коэффициента преобразования счетчика жидкости

| Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- |
| K0, имп/дм3 | А, имп×с/дм6 |  |

Должности

Подписи, оттиски доверительных клейм, печатей (штампов)

Инициалы, фамилии

# ПРИЛОЖЕНИЕ Д

# (обязательное)

# Обработка результатов измерений при поверке резервуара геометрическим методом

Д.1 Вычисление степени наклона резервуара

Д.1.1 Степень наклона резервуара h вычисляют h по формуле1)

η=h1−h2Lp,	(Д.1)

где h1, h2 - средние арифметические значения показаний водомерных трубок или линеек;

Lp - расстояние между водомерными трубками или линейками.

1) Все расчеты проводят до 7-й значащей цифры, затем округляют: для длин - до миллиметров, для объемов - до тысячных долей метра кубического. Во всех формулах значения линейных размеров указывают в миллиметрах, объемы - в метрах кубических, массу - в килограммах, температуру - в градусах Цельсия, плотность - в килограммах на метр кубический, давление в Паскалях.

Д.1.2 Допускается степень наклона резервуара до 0,03 при условии определения вместимости резервуара с учетом степени наклона его в пределах от 0,0005 до 0,03.

Д.1.3 Результат вычисления по формуле (Д.1) вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.2 Вычисление внутренних диаметров поясов по результатам внутренних измерений

Д.2.1 Внутренние диаметры i-го пояса резервуара (если цилиндрическая часть резервуара состоит из одного пояса) в каждом из трех сечений во взаимно перпендикулярных направлениях D1ik, D2ik вычисляют по формулам:

D1ik=Dвн1'ik+Dвн1''ik2;	(Д.2)

D2ik=Dвн2'ik+Dвн2''ik2,	(Д.3)

где k - соответствует обозначениям: л, с, п (л - левое, с - среднее, п - правое сечение пояса);

D1ik, D2ik - внутренние диаметры i-го пояса в k-м сечении в горизонтальном и вертикальном направлениях соответственно.

Д.2.2 Внутренние диаметры i-го пояса во взаимно перпендикулярных направлениях D1i, D2i вычисляются по формулам:

D1i=D1iл+D1iс+D1iп3;	(Д.4)

D2i=D2iл+D2iс+D2iп3;	(Д.5)

где D1,2л, D1,2с, D1,2п - диаметры в трех сечениях пояса во взаимно перпендикулярных направлениях, вычисляемые по формулам (Д.2), (Д.3).

Д.2.3 Внутренний диаметр i-го пояса вычисляют по формуле

Di=D1i+D2i2.	(Д.6)

Д.3 Вычисление внутренних диаметров поясов по результатам наружных измерений

Д.3.1 Наружный диаметр i-го пояса в каждом (k-м) из трех сечений Dнik при измерении длины его окружности вычисляют по формуле

Dнik=Р'ik+Р''ik2π,	(Д.7)

где Р', Р'' - длины окружности при первом и втором измерениях;

k - соответствует обозначениям: л, с, п (л - левое, с - среднее, п - правое сечение пояса).

Д.3.2 Внутренний диаметр i-то пояса D1i при измерении длины его окружности вычисляют по формуле

D1i=Dнiл+Dнiс+Dнiп3−2δр,	(Д.8)

где Dнiл, Dнiс, Dнiп - наружные диаметры в трех сечениях i-го пояса, вычисленные по формуле (Д.7);

dp - толщина стенок поясов, значение которой определяют как среднее арифметическое результатов двух измерений.

Д.3.3 Наружный диаметр i-го пояса в каждом (k-м) из трех сечений Dн2ik при измерении длины его окружности вычисляют по формуле

Dн2ik=Dн2'ik+Dн2''ik2,	(Д.9)

где Dн2i', Dн2i'' - наружные диаметры при первом и втором измерениях;

k - соответствует обозначениям: л, с, п (л - левое, с - среднее, п - правое сечение пояса).

Д.3.4 Внутренний диаметр i-го пояса D2i при измерении его наружного диаметра вычисляют по формуле

D2i=Dн2iл+Dн2iс+Dн2iп3−2δр,	(Д.10)

где Dн2iл, Dн2iс, Dн2iп - наружные диаметры в трех сечениях i-го пояса, вычисляемые по формуле (Д.9).

Д.3.5 Внутренний диаметр i-го пояса вычисляют по формуле (Д.6), подставляя в нее значения по формулам (Д.8) и (Д.10).

Д.3.6 Внутренние диаметры переднего Dп1 и заднего Dп2 поясков (рисунок А.2) вычисляют по формулам:

Dп1=D1−2δп;	(Д.11)

Dп2=Dm−2δп;	(Д.12)

где D1, Dm - диаметры первого и m-го (последнего) поясов;

dп - толщина стенки поясков.

Д.3.7 Результаты вычислений по формулам (Д.2), (Д.3), (Д.6), (Д.7), (Д.9), (Д.11) и (Д.12) вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е (таблица E.1).

Д.4 Вычисление внутренних длин поясов

Д.4.1 Внутреннюю длину первого пояса (рисунок А.2) l1', l1'' вычисляют по формулам:

а) при наличии углубления переднего (не поднятого в результате наклона резервуара) днища

l1'=L1−lп1−lу1−lнх;	(Д.13)

б) при наличии выступа переднего днища

l1''=L1−lв1−lп1−lнх;	(Д.14)

где L1 - длина первого пояса, измеренная снаружи;

lп1 - глубина заложения переднего днища;

lу1, lв1 - длины углубления и выступа переднего днища;

lнх - длина нахлеста, ее значение берут из рабочего чертежа.

Д.4.2 Внутреннюю длину второго пояса l2 вычисляют по формуле

l2=L2+2lнх.	(Д.15)

Внутреннюю длину других промежуточных поясов вычисляют аналогично, но с учетом нахлестов.

Д.4.3 Внутреннюю длину последнего m-го пояса lm' или lm'' вычисляют по формулам:

а) при наличии углубления заднего (поднятого в результате наклона резервуара) днища

lm'=Lm−lп2−lу2−lнх,	(Д.16)

б) при наличии выступа заднего днища

lm''=Lm−lв2−lп2−lнх,	(Д.17)

где Lm - длина последнего m-го пояса, измеренная снаружи;

lп2 - глубина заложения заднего днища;

lу2, lв2 - длины углубления и выступа заднего днища соответственно;

lнх - по формуле (Д14).

Д.4.4 Результаты вычислений по формулам (Д.13) или (Д14), (Д.15), (Д.16) или (Д.17) вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.5 Вычисление длины цилиндрической части резервуара

Д.5.1 Длину цилиндрической части резервуара LА или LБ вычисляют по формулам:

а) при наличии выступов днищ (кроме плоских днищ)

LA=L1+L2+,...,+Lm+lв1+lв2;	(Д.18)

б) при наличии углубления днищ (кроме плоских днищ)

LБ=L1+L2+,...,+Lm+lу1+lу2.	(Д.19)

Д.5.2 Длину цилиндрической части резервуара с плоскими днищами LВ или LГ вычисляют по формулам:

а) при наличии выступа днищ

LВ=L1+L2+,...,+Lm+lв1+lв2−2δд;	(Д.20)

б) при наличии углубления днищ

LГ=L1+L2+,...,+Lm+lу1+lу2−2δд,	(Д.21)

где dд - толщина стенок днищ.

Д.5.3 Результаты вычислений по формулам (Д.18) или (Д.19), (Д.20) или (Д.21) вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.6 Вычисление внутреннего диаметра цилиндрической части резервуара

Д.6.1 Внутренний диаметр цилиндрической части резервуара (далее - диаметр резервуара) D вычисляют по формуле

D=Dп1lп1+D1l1+D2l2+,...,+Dmlm+Dп2lп2L.	(Д.22)

Д.6.2 Результат вычисления D вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.7 Вычисление внутренних выпуклостей (высот) днищ

Д.7.1 Внутреннюю выпуклость (высоту) переднего f1 или заднего f2 днища (рисунок А.2) вычисляют по формулам:

а) при отсутствии выступов и углублений

f1,2A=f1,2'+f1,2''2−δд;	(Д.23)

б) при наличии выступов

f1,2Б=F1,2'+F1,2''2−lв1,2−δд;	(Д.24)

в) при наличии углублений

f1,2В=F1,2'+F1,2''2+lу1,2−δд;	(Д.25)

где f1,2', f1,2'', F1,2', F1,2'' - выпуклости (высоты) переднего (первого) и заднего (второго) днищ, измеренные по верхней и нижней образующим днищ при отсутствии и наличии выступов и углублений днищ;

dд - толщина стенки днища.

Результаты вычислений f1, f2 вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.8 Вычисление вместимости резервуара

Д.8.1 Вычисление вместимости наклоненного резервуара

Д.8.1.1 Вместимость резервуара V(y0, z0) в пределах исходного уровня его наполнения Ни (рисунок А.10) при значениях степени наклона от 0,0005 до 0,03 вычисляют по формуле

Vy0, z0=Vцy0, z0+Vд1z0,	(Д.26)

где Vц(y0, z0) - вместимость цилиндрической части резервуара;

Vд1z0 - вместимость переднего днища.

Д.8.1.2 Вместимость цилиндрической части резервуара Vц(y0, z0) вычисляют по формуле

Vцy0, z0=18⋅109⋅ηi=1mDi3sinβ0i−sin3β0i3−β0icosβ0i−sinα0i−sin3α0i3−α0icosα0i+−Vвд',	(Д.27)

где Di - диаметр i-го пояса, вычисляемый по формуле (Д.6);

m - число поясов резервуара;

h - степень наклона резервуара, вычисляемая по формуле (Д.1);

Vвд' - объем внутренних деталей в пределах исходного уровня Ни;

β0i=arccos1−2z0i; α0i=arccos1−2y0i;

β0=arccos1−2z0; αп1=arccos1−2yп1';

y0i=h0iDi; y0i=H0iDi; yп1'=hп1'Dп1; z0=H0Dп1.

Величины h0i, H0i, hп1', H0 вычисляют по формулам:

а) для «мертвой» полости:

h0iм.п=ηL−lп1−j=1ilj−Hи1+η2+Di−Dk0,5,

H0iм.п=ηL−lп1−j=1i−1lj−Hи1+η2+Di−Dk0,5,

h0kм.п=0,

H0kм.п=ηL−lп1−j=1k−1lj−Hи1+η2,

hп1'м.п=ηL−lп1−Hи1+η2+D1−Dk0,5−δп,

H0м.п=ηL−Hи1+η2+D1−Dk0,5−δп;

б) для полости, находящейся выше «мертвой» полости:

- при наполнении k-го пояса

h0i=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1ilj+Di−Dk0,5,

H0i=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1i−1lj+Di−Dk0,5,

h0k = 0; H0k=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1k−1lj;

hп1'=H−Hи1+η2+ηL−lп1+D1−Dk0,5−δп,

H0=H−Hи1+η2+ηL+D1−Dk0,5−δп;

- при наполнении (k+1)-го пояса

h0i=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1ilj+Di−Dk0,5,

H0i=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1i−1lj+Di−Dk0,5,

h0k+1 = 0,

H0k+1=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1k−1lj+Dk+1−Dk0,5,

hп1'=H−Hи1+η2+D1−Dk0,5−δп,

H0=H−Hи1+η2+D1−Dk⋅0,5−δп

…………………………………………..

…………………………………………..

- при наполнении m-го (последнего) пояса

h0i=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1ilj+Di−Dk0,5,

H0i=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1i−1lj+Di−Dk0,5,

h0m = 0,

H0m=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1m−1lj+Di−Dm0,5,

hп1'=H−Hи1+η2+ηL−lп1+D1−Dk0,5−δп,

H0=H−Hи1+η2+ηL+D1−Dk⋅0,5−δп,

где H - уровень жидкости в резервуаре;

L - длина цилиндрической части резервуара, вычисляемая по формулам (Д.18) или (Д.19), (Д.20) или (Д.21);

Dk - диаметр пояса, на котором смонтированы горловина или измерительный люк резервуара;

lп1 - глубина заложения переднего днища;

Dп1 - диаметр переднего пояска, вычисляемый по формуле (Д.11);

D1 - диаметр первого пояса;

δп - толщина стенки пояска.

Д.8.1.3 Исходный уровень жидкости в резервуаре Ни вычисляют по формуле

Hи=lз+Нб⋅η1+η2⋅η1+η2,	(Д.28)

где lз - координата точки измерения базовой высоты (рисунок А.10);

Нб - базовая высота резервуара.

Результат вычисления Ни вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.8.1.4 Вместимость днищ в пределах исходного уровня Vc1(z0); Vk1(z0); Vy.k1(z0) вычисляют по формулам:

а) для сферической формы

Vc1(z0)=Dп124⋅1094R12−Dn12J1z0−R1−f1J2z0+1109J3z0;	(Д.29)

б) для конической формы

Vk1(z0)=f1Dп124⋅109Jz0;	(Д.30)

в) для усеченно-конической формы

Vy.k1(z0)=f1Dп124⋅109J0z0−μ11−μ1Jzk;	(Д.31)

где	J1z0=14π2+arcsin2z0−1+122z0−1z01−z0;

J2z0=β0−12sin2β0;

J3z0=r−H0rR12−x2arcsinr2−x2R12−x2⋅dx;	(Д.32)

Jz0=13β0−1−2z0⋅tgβ0+131−2z03sinβ01−2z02+lntgπ4+β02;

r1=Dn12; zk=H1.0d1; H1.0=H0−12Dn1−d1;

R1=f12+r122f1; μ1=d1Dn1;

d1 - малый диаметр первого (переднего) усеченно-конического днища;

f1 - выпуклость (высота) переднего днища.

Д.8.1.5 Вместимость резервуара V(у, z) при уровне H выше исходного уровня вычисляют по формуле

Vy, z=Vцy, z+Vд1z+Vд2y,	(Д.33)

где Vц(y, z) - вместимость цилиндрической части резервуара выше исходного уровня;

Vд1z, Vд2y - вместимости переднего и заднего днищ выше исходного уровня.

Д.8.1.6 Вместимость цилиндрической части резервуара Vц(y, z) при уровне Н выше исходного уровня вычисляют по формуле

Vцy, z=18⋅109⋅ηi=1mDi3sinβi−sin3βi3−βicosβi−sinαi−sin3αi3−αicosαi++Dп13sinβ−sin3β3−βcosβ−sinαп1−sin3αп13−αп1cosαп1+−Vвд, (Д.34)

где 	βi=arccos1−2zi; αi=arccos1−2yi;

β=arccos1−2z; α=arccos1−2y;

yi=hiDi; zi=HiDi; yп1=hп1D1; z0=H0Dп1;y=hDп2; zп2=Hп2Dп2.

Величины hп1, Н0, h1, Hп2 вычисляют по формулам:

hn1=H−Hи1+η2+ηL−lп1+D1−Dk0,5−δn;

H0=H−Hи1+η2+ηL+D1−Dk0,5−δn;	(Д.35)

hi=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1ilj+Di−Dk0,5;

Hi=H−Hи1+η2+ηL−lп1−j=1i−1lj+Di−Dk0,5;

h0=H−Hи1+η2+Dm−Dk0,5−δп;	(Д.36)

Hn2=H−Hи1+η2+ηlп2+Dm−Dk0,5−δn,

где lп2 - глубина заложения заднего днища.

Д.8.1.7 Вместимости днищ выше исходного уровня Vc1(z), Vc2(y), Vk1(z), Vk2(y), Vy.k1(z), Vy.k2(y) вычисляют по формулам:

а) для сферической формы

Vc1(z)=Dп124⋅1094R12−Dn12J1z−R1−f1J2z+1109J3z;	(Д.37)

Vc2(y)=Dп224⋅1094R22−Dn22J1y−R2−f2J2y+1109J3y;	(Д.38)

б) для конической формы

Vk1(z)=f1Dп124⋅109Jz;	(Д.39)

Vk2(y)=f2Dп224⋅109Jy;	(Д.40)

в) для усеченно-конической формы

Vy.k1(z)=f1Dп124⋅109Jz−μ11−μ1Jzk;	(Д.41)

Vy.k2(y)=f2Dп224⋅109Jz−μ21−μ2Jyk;	(Д.42)

где	J1z=14π2+arcsin2z−1+122z−1z1−z;

J1y=14π2+arcsin2y−1+122y−1y1−y;

J2z=β−12sin2β; J2y=α−12sin2α;

J3z=r−H0rR12−x2arcsinr2−x2R12−x2⋅dx;	(Д.43)

J3y=r−h0rR22−x2arcsinr2−x2R22−x2⋅dx;	(Д.44)

Jy=α3−1−2y⋅tgα+131−2y3sinα1−2y2+lntgπ4+α2;	(Д.45)

Jz=β3−1−2z⋅tgβ+131−2z3sinβ1−2z2+lntgπ4+β2;	(Д.46)

zk=H1d1; H1=H0−12Dn1−d1; yk=h1d2;

h1=h0−12Dn2−d2; μ1=d1Dn1; μ2=d2Dn2;

R1=f12+r122f1; R2=f22+r222f2; r1=Dn12; r2=Dn22;

f1, f2 - выпуклости (высоты) днищ.

Значения H0 и h0 определяют по формулам (Д.35) и (Д.36).

Д.8.1.8 Результаты вычислений r1, r2, R1, R2, m1, m2 вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.8.1.9 Интегралы в формулах (Д.32), (Д.43) и (Д.44) решают по методу Симпсона.

Д.8.1.10 Величины Jzk, J(zk), J(yk) в формулах (Д.31), (Д.41) и (Д.42) вычисляют по формулам (Д.45), (Д.46), заменив у на yk, z на zk при выполнении условий:

0,5Dn1−d1H00,5Dn1+d1;

0,5Dn2−d2h00,5Dn2+d2.

Д.8.1.11 Вместимость резервуара при его поверке определяют до предельного уровня Нпр, вычисляемого по формуле

Hnp=Dk−t1+η2,	(Д.47)

если глубина заложения горловины t удовлетворяет условию

t≥L−lзη.	(Д.48)

Если t<L−lзη, то вместимость резервуара при его поверке определяют до предельного уровня Нпр, вычисляемого по формуле

Hnp=D1−D1−Dk0,5−δn1+η2−η1+η2L−lз−Нбη1+η2.	(Д.49)

Результаты вычислений Нпр вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.8.2 Вычисление вместимости ненаклоненного резервуара

Д.8.2.1 Резервуар считают ненаклоненным, если выполняется условие

0≤η<0,0005.	(Д.50)

Д.8.2.2 Вместимость резервуара V, соответствующую уровню Н, вычисляют по формуле

V=Vц+Vд1+Vд2−Vвд,	(Д.51)

где Vц - вместимость цилиндрической части резервуара;

Vд1, Vд2 - вместимости переднего и заднего днищ;

Vвд - объем внутренних деталей.

Д.8.2.3 Вместимость цилиндрической части резервуара Vц вычисляют по формуле

Vц=14⋅109i=1mDi2⋅liarccos1−2x−12sin2arccos1−2x+Vn1+Vn2,	(Д.52)

где Di, li - диаметр и длина i-го пояса;

Vn1, Vn2 - вместимости переднего и заднего поясков;

m - число поясов резервуара;

х* - рассчитывают по формуле

x=H+Di−Dk0,5Di,

где Dk - диаметр k-го пояса с горловиной резервуара или измерительным люком;

Н - уровень жидкости в резервуаре.

Д.8.2.4 Вместимости поясков Vn1, Vn2 вычисляют по формулам:

Vn1=14⋅109Dn12ln1arccos1−2x1−12sin2arccos1−2x1,	(Д.53)

Vn2=14⋅109Dn22ln2arccos1−2x2−12sin2arccos1−2x2,	(Д.54)

где ln1, ln2 - глубины заложения днищ (длины переднего и заднего поясков);

х1, х2 - рассчитывают по формулам:

x1=H+D1−Dk0,5−δnDn1;	(Д.55)

x2=H+Dm−Dk0,5−δnDn2;	(Д.56)

D1, Dm - диаметры первого и m-го (последнего) поясов;

Dn1, Dn2 - диаметры переднего и заднего поясков, вычисляемые по формулам (Д.11) и (Д.12).

Д.8.2.5 Вместимости днищ Vд1, Vд2 вычисляют по формулам (Д.37) - (Д.42), заменив z на х1, у на х2.

Д.8.2.6 Вместимость резервуара при его поверке определяют до предельного уровня Нпр, вычисляемого по формуле (9) настоящего стандарта.

Д.9 Вычисление объемов внутренних деталей, приходящихся на 1 см уровня налива

Д.9.1 Объем вертикальной цилиндрической (прямоугольной) внутренней детали, приходящийся на 1 см уровня налива (далее - объем на 1 см уровня налива), n1, м3/см, вычисляют по формуле

n1=Sдв10-2,	(Д.57)

где Sдв - площадь поперечного сечения детали цилиндрической или прямоугольной (квадратной) формы, м2.

Д.9.2 Объем поперечного силового набора (шпангоута) на 1 см уровня налива n2, м3/см, вычисляют по формуле

ν2=SшD−bшD⋅10−2,	(Д.58)

где Sш - площадь поперечного сечения (профиля) шпангоута, м2;

D - диаметр резервуара, вычисляемый по формуле (Д.22), мм;

bш - высота профиля шпангоута, мм.

Д.9.3 Объем горизонтальной цилиндрической внутренней детали (теплообменника, патрубка и др.) на 1 см уровня налива n3, м3/см, вычисляют по формуле

ν3=dдв2Lдв4⋅109⋅Ti+1−Ti+12sin2Ti+1−sin2Ti,	(Д.59)

где 	Ti+1=arccos1−2hi+1dдв; Ti=arccos1−2hidдв;

dдв - наружный диаметр внутренней детали, мм;

Lдв - длина осевой линии внутренней детали, мм;

hi+1, hi - уровни налива, отсчитываемые с высоты расположения внутренней детали в пределах наружного ее диаметра и соответствующие условию:

hi+1 + hi = 10 мм.

Д.9.4 Результаты вычислений по формулам (Д.57) - (Д.59) вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

Д.9.5 Вычисление погрешности определения вместимости резервуара

Д.9.5.1 Относительную погрешность определения вместимости резервуара dV, %, при уровне H вычисляют по формуле

δV=Vцz+Δz, y+Δy−Vцz, yVцz, y⋅100,	(Д.60)

где Vцz+Δz, y+Δy, Vцz, y - вместимости цилиндрической части резервуара, вычисляемые по формулам:

Vцz+Δz, y+Δy=D31+0,01δD38⋅109η+Δη××sinB−sin3B3−BcosB−sinA−sin3A3−AcosA−−ν−ΔνH−hj;

Vцz, y=D338⋅109ηsinβ−sin3β3−βcosβ−sinα−sin3α3−αcosα−νH−hj;

z+Δz=H−Hи+ΔHи1+η+Δη2+η+ΔηL+ΔLD1+0,01δp;

y+Δy=H−Hи+ΔHи1+η+Δη2D1+0,01δp;

z=H−Hи1+η2+LηD; y=H−Hи1+η2D;

Hu+ΔHu=lз+Δlз+Нб⋅η+Δη1+η+Δη2⋅η+Δη1+η+Δη2;

β=arccos1−2z; α=arccos1−2y;

B=arccos1−2z+Δz; A=arccos1−2y+Δy;

dD - относительная погрешность измерений диаметра резервуара, %, вычисляемая по формуле

δD=D12l1δD1+D22l2δD2+,...,+Dm2lmδDmD2L,

где D1, D2 ... Dm - диаметры поясов, вычисляемые по формуле (Д.6);

l1, l2 ... lm - длины поясов, вычисляемые по формулам (Д.13) или (Д.14), (Д.15), (Д.16) или (Д.17);

δD1, δD2 … δDm - относительные погрешности измерений диаметров поясов; их значения берут из таблицы 1 настоящего стандарта;

D - диаметр цилиндрической части резервуара, вычисляемый по формуле (Д.22);

L - длина цилиндрической части резервуара, вычисляемая по формулам (Д.18) или (Д.19), (Д.20) или (Д.21);

n, Dn - объем внутренних деталей, приходящийся на 1 см уровня наполнения, и его абсолютная погрешность соответственно. Значения величины n вычисляют по формулам (Д.57), (Д.58), (Д.59);

Н - уровень наполнения резервуара;

Ни - исходный уровень наполнения резервуара, вычисляемый по формуле (Д.28);

hj - высота расположения j-й детали;

DL - абсолютная погрешность измерений длины цилиндрической части резервуара, вычисляемая по формуле

ΔL=±1,10,01δ12l12+l22+,...,+lm2,

где d1 - относительная погрешность измерений длины пояса, %;

h - степень наклона резервуара, вычисляемая по формуле (Д.1);

Dh - абсолютная погрешность измерений степени наклона резервуара, вычисляемая по формуле

Δη=1LpΔh12+Δh22+h1−h2ΔLpLp,

где Lр - расстояние между водомерными трубками или линейками;

h1, h2 - средние арифметические значения показаний водомерных трубок или линеек;

Dh1, Dh2 - абсолютные погрешности измерений h1 и h2;

DLp - абсолютная погрешность измерений Lp, вычисляемая в соответствии с ГОСТ 7502 по формуле

ΔLp=±0,3+0,15Lp−1;

lз - координата точки измерений базовой высоты и уровня жидкости в резервуаре;

Значения величин Dn, dl, Dh1, Dh2 берут из таблицы 1 настоящего стандарта.

Д.9.5.2 Результаты вычислений по формуле (Д.60) вносят в таблицу Е.2 журнала, форма которой приведена в приложении Е.

Д.10 Вычисление базовой высоты

Д.10.1 Базовую высоту резервуара Нб вычисляют по формуле

Hб=Hб1+Hб22,	(Д.61)

где Hб1, Hб2 - результаты двух измерений базовой высоты резервуара.

Д.10.2 Результаты вычисления Нб вносят в журнал, форма которого приведена в приложении Е.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Е

# (справочное)

# Форма журнала обработки результатов измерений при поверке геометрическим методом

ЖУРНАЛ

обработки результатов поверки геометрическим методом

E.1 Вычисление степени наклона резервуара

h = ...

Е.2 Вычисление внутренних диаметров поясов

Таблица Е.1

| Номер пояса | Точка измерений | Внутренние диаметры сечений, мм |  | Наружные диаметры сечений, мм |  | Внутренний диаметр пояса, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальные | вертикальные | горизонтальные | вертикальные |  |
| 1 | л |  |  |  |  |  |
|  | с |  |  |  |  |  |
|  | п |  |  |  |  |  |
| 2 | л |  |  |  |  |  |
|  | с |  |  |  |  |  |
|  | п |  |  |  |  |  |
| 3 | л |  |  |  |  |  |
|  | с |  |  |  |  |  |
|  | п |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |

Е.3 Вычисление внутренних диаметров поясков

Dn1 = ..... мм; Dn2 = ..... мм.

Е.4 Вычисление внутренних длин поясов

l1 = ..... мм; l2 = ..... мм; lm = ..... мм.

Е.5 Вычисление длины цилиндрической части

L =...... мм.

Е.6 Вычисление внутреннего диаметра резервуара

D = ...... мм.

Е.7 Вычисление внутренних выпуклостей (высот) днищ

f1 = ..... мм; f2 = ..... мм.

Е.8 Вычисление базовой и исходной высот

Нб = ..... мм; Ни = ..... мм.

Е.9 Вычисление предельного уровня наполнения резервуара

Нпр =...... мм.

E.10 Вычисление величин

r1 = ..... мм; r2 = ..... мм;

R1 = ..... мм; R2 = ..... мм.

E.11 Вычисление объема внутренней детали, приходящегося на 1 см уровня налива

n =...... м3/см.

Е.12 Составление градуировочной таблицы.

Таблица Е.2

| Уровень наполнения, см | Вместимость, м3 | Коэффициент вместимости1), м3/мм | Погрешность определения вместимости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,018 | 0,002 | 3,5 |
| 2 | 0,038 | 0,003 |  |
| 3 | 0,068 |  |  |
| … |  |  |  |
| Hи | 1,503 |  | 0,55 |
| … |  |  |  |
| Нпр-l | 48,345 | 0,003 | 0,25 |
| Нпр | 48,375 |  |  |
| 1) Коэффициент вместимости - вместимость одного миллиметра высоты наполнения, равная 0,038−0,01810=0,002 м3/мм. |  |  |  |

Вычисление провел

________________________________

подпись, инициалы, фамилия

«___» ___________________ _____ г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

# (обязательное)

# Обработка результатов измерений при поверке объемным методом

Ж.1 Обработка результатов измерений при поверке резервуара с применением мерников

Ж.1.1 Объем j-й дозы жидкости (DVм)j, дм3, измеренный мерником (мерниками), вычисляют по формуле

ΔVмj=nV1jм+mV2jм+,...,+λVkjм1+βмТстмj−20,	(Ж.1)

где V1jм, V2jм, Vkм - номинальные вместимости мерников, дм3;

n, m ,..., l - количества измерений с помощью мерников номинальными вместимостями V1м, V2м, Vkм. Значения n, m ,..., l выбирают из ряда: 0, 1, 2, ...,

bм - коэффициент объемного расширения материалов мерников, 1/°С;

Тстмj - средняя температура стенок мерников, принимаемая за температуру j-й дозы жидкости (Тм)j вычисляемую по формуле

Tмj=nT1срмj+mT2срмj+,...,+λTkcpмj1+2+,...,+k,	(Ж.2)

где T1срмj, T2срмj, ..., Tkcpмj - средние температуры жидкости, определенные по результатам n, m ,..., l измерений в мерниках по номинальным вместимостям: V1м, V2м, Vkм;

j - номер дозы. Его значение выбирают из ряда: 0, 1, 2, ...

Ж.1.2 Объем налитой в резервуар j-й дозы жидкости (DVpм)j, м3, соответствующий изменению уровня ее в резервуаре в пределах от 10 до 30 мм, вычисляют по формуле

ΔVpмj=ΔVмj1031+βjТpj−Тмj,	(Ж.3)

где ΔVмj - объем j-й дозы, вычисленный по формуле (Ж.1);

bj - коэффициент объемного расширения жидкости, 1/°С.

Его значение принимают для воды равным 200×10-6 1/°С, для нефтепродуктов определяют по инструкции [6]:

βj=1,825/ρj−0,001315,	(Ж.4)

где rj - плотность жидкости в резервуаре после поступления в него j-й дозы жидкости, кг/м3;

(Тp)j - температура жидкости в резервуаре после налива в него j-й дозы жидкости, °C;

(Тм)j - температура j-й дозы, вычисляемая по формуле (Ж.2).

Ж.1.3 Объем налитой в резервуар начальной дозы жидкости (DVpм)0 вычисляют по формуле

ΔVpм0=ΔVм01031+β0Тp0−Тм0,	(Ж.5)

где ΔVм0 - объем дозы жидкости, вычисленный по формуле (Ж.1), дм3;

(Тp)0 - температура жидкости в резервуаре, измеренная в первой пробе ее, отобранной из резервуара, °C;

(Тм)0 - средняя температура жидкости, вычисленная по формуле (Ж.2);

b0 - коэффициент объемного расширения жидкости, вычисляемый по формуле (Ж.4) при плотности r0, измеренной, как указано в 9.2.3.5 настоящего стандарта.

Ж.1.4 Плотность жидкости в резервуаре после поступления в него j-й дозы rj вычисляют по формуле

ρj=ρj−11−βj−1Тpj−Тpj−1.	(Ж.6)

Ж.1.5 Базовую высоту резервуара Нб вычисляют по формуле (Д.61).

Ж.1.6 Вычисление температур жидкости в резервуаре по результатам измерений температур доз жидкости

Ж.1.6.1 Температуры жидкости в резервуаре в пределах первой суммарной дозы жидкости (Тp)1, (Тp)2, (Тp)3, …, (Тp)s-1, °С, вычисляют по формулам

(Тp)1 = (Тp)0+DT1, (Тp)2 = (Тp)1+DT1,…, (Тp)s-1 = (Тp)s-2+DT1,	(Ж.7)

где (Тp)1, (Тp)2, (Тp)3, ..., (Тp)s-1 - температуры жидкости в резервуаре при поступлении в него (DVpм)1, (DVpм)2, (DVpм)3, …, (DVpм)s-1 доз;

DT1 - среднее температурное изменение, приходящееся на каждую дозу жидкости в пределах первой суммарной дозы, °С, вычисляемое по формуле

ΔT1=Tps−Tp0s+1,	(Ж.8)

где (Тp)0 - температура жидкости в резервуаре при поступлении в него дозы (DVpм)0, °С;

(Тp)s - температура жидкости в резервуаре при поступлении в него дозы (DVpм)s, °С.

Ж.1.6.2 Температуры жидкости в резервуаре в пределах первой и второй суммарных доз жидкости (Тp)s+1, (Тp)s+2, (Тp)s+3, …, (Тp)m-1 вычисляют по формулам:

(Тp)s+1 = (Тp)s+DT2, (Тp)s+2 = (Тp)s+1+DT2,…, (Тp)m-1 = (Тp)m-2+DT2,	(Ж.9)

где (Тp)s+1, (Тp)s+2, (Тp)s+3, …, (Тp)m+1 - температуры жидкости в резервуаре при поступлении в него (DVpм)s+1, (DVpм)s+2, …, (DVpм)m-1 доз,°С;

DT2 - среднее температурное изменение, приходящееся на каждую дозу жидкости в пределах второй суммарной дозы, °С, вычисляемое по формуле

ΔT2=Tpm−Tpsm−s,	(Ж.10)

где (Тp)m - температура жидкости в резервуаре при поступлении в него дозы (DVpм)m.

При наполнении резервуара третьей, четвертой и др. суммарными дозами температуры жидкости в резервуаре после поступления в него каждой дозы определяют аналогично вышеизложенной методике.

Ж.1.7 Вычисление максимального уровня жидкости в резервуаре

Ж.1.7.1 Максимальный уровень жидкости Нp max, измеренный измерительной рулеткой с грузом, вычисляют по формуле

Hpmax=Hpmax1+Hpmax22,	(Ж.11)

где Hpmax1, Hpmax2 - результаты двух измерений максимального уровня, мм.

Ж.1.8 Вычисление разности максимальных уровней жидкости в резервуаре

Ж.1.8.1 Разность максимальных уровней жидкости в резервуаре DH, мм, измеренных в конце поверки уровнемером и измерительной рулеткой с грузом, вычисляют по формуле

ΔH=Hpmax−Hymax,	(Ж.12)

где Нp max, Нy max - максимальные уровни жидкости, измеренные измерительной рулеткой с грузом и уровнемером, мм.

Ж.1.8.2 Значение DH, определенное по формуле (Ж.12), может быть положительным или отрицательным.

Ж.1.9 Результаты вычислений по формулам (Ж.3), (Ж.5), (Ж.9), (Ж.11), (Ж.12) вносят в журнал, форма которого приведена в приложении И.

Ж.2 Обработка результатов измерений при поверке резервуара с применением счетчика жидкости

Ж.2.1 Объем j-й дозы жидкости (DVc)j, дм3, прошедший через счетчик жидкости, вычисляют по формуле для счетчиков жидкости:

а) с непосредственным отсчетом объема жидкости в дм3:

ΔV1cj=qj−qj−1;	(Ж.13)

б) с импульсным выходным сигналом в импульсах:

ΔV2cj=Nj−Nj−1K;	(Ж.14)

где qj, qj-1 - показания счетчика жидкости, дм3;

Nj, Nj-1 - показания счетчика жидкости, имп;

К - коэффициент преобразования счетчика жидкости, имп./дм3.

Ж.2.2 Объем налитой в резервуар j-й дозы жидкости (DVpc)j, м3, соответствующий изменению уровня ее в резервуаре в пределах от 10 до 30 мм, вычисляют по формуле

ΔVpcj=ΔVcj1031+βjТpj−Тcj1+γpj−10−62ρjgHj,	(Ж.15)

где ΔVcj - объем j-й дозы, вычисляемый по формулам (Ж.13) или (Ж.14);

bj - коэффициент объемного расширения жидкости, 1/°С. Его значение определяют по формуле (Ж.4);

(Tp)j - температура жидкости в резервуаре после поступления в него j-й дозы, °С;

(Tc)j - температура j-й дозы жидкости в трубопроводе, °С;

g - коэффициент сжимаемости жидкости, 1/МПа. Его значение принимают: для воды равным 49×10-5 1/МПа, для нефтепродуктов по инструкции [6];

рj - избыточное давление жидкости в счетчике жидкости, МПа;

rj - плотность жидкости, вычисляемая по формуле (Ж.6), кг/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

Нj - уровень жидкости в резервуаре, м.

Ж.2.3 Объем налитой в резервуаре начальной дозы жидкости (DVpc)0, м3, как указано в 9.2.4.1, перечисление д, настоящего стандарта вычисляют по формуле

ΔVpc0=ΔVc01031+β0Тp0−Тc01+γp0−10−62gρ0H0,	(Ж.16)

где (Tp)0 - температура жидкости в резервуаре, измеренная в первой пробе ее, отобранной из резервуара, °С;

(Tc)0 - температура жидкости в трубопроводе в момент отбора первой пробы жидкости из резервуара, °С;

b0 - коэффициент объемного расширения жидкости, вычисляемый по формуле (Ж.4) при плотности r0 измеренной, как указано в 9.2.3.5 настоящего стандарта.

Ж.2.4 Базовую высоту резервуара Нб вычисляют по формуле (Д.61).

Ж.2.5 Максимальный уровень жидкости в резервуаре Нр max вычисляют по формуле (Ж.11).

Ж.2.6 Разность максимальных уровней жидкости в резервуаре вычисляют по формуле (Ж.12).

Ж.2.7 Результаты вычислений по формулам (Ж.11), (Ж.12), (Ж.15), (Ж.16), (Д.61) вносят в журнал, форма которого приведена в приложении И.

Ж.3 Если выполняются условия:

а) при применении воды

pj−10−62ρjgHj≤0,5 МПа;	Tcmмj−20≤2°С;

Tpj−Tмj≤2°С;	Tpj−Tcj≤2°С;

б) при применении нефтепродуктов

pj−10−62ρjgHj≤0,3 МПа;	Tcmмj−20≤0,5°С;

Tpj−Tcj≤0,5°С;	Tpj−Tмj≤0,5°С,

то объемы доз вычисляют по формулам (Ж.1), (Ж.3) без поправок на температуру, а по формуле (Ж.15) - без поправок на давление и температуру.

Ж.4 Вычисление дозовой вместимости резервуара

Ж.4.1 Дозовую вместимость резервуара при наливе в него k доз жидкости Vk, м3, вычисляют по формуле

Vk=j=0kΔVpj1+βjТpk−Тpj1+βp20−Тcmpk,	(Ж.17)

где k - число налитых в резервуар доз жидкости;

j - номер налитой дозы выбирают из ряда: j = 0, 1, 2, ..., k;

(DVp)j - объем j-й дозы, измеренный мерником (мерниками) или счетчиком жидкости при статическом методе поверки и вычисленный по формулам (Ж.3) или (Ж.15), м3;

(Тр)k - температура жидкости в резервуаре при наливе в него k доз, °С;

(Тр)j - температура жидкости в резервуаре при наливе в него j-й дозы, °С;

bj - коэффициент объемного расширения жидкости, 1/°С. Его значение определяют по формуле (Ж.4);

bp - коэффициент объемного расширения материала резервуара, 1/°С. Его значение для стали принимают равным 37,5×10-6 1/°С;

Тcmpk - температура стенки резервуара, принятая за температуру (Тр)k.

Ж.4.1.1 Значение k принимают равным 0 при наливе в резервуар начальной дозы (DVp)0;

k = 1 - при наливе дозы (DVp)1;

k = 2 - при наливе дозы (DVp)2, ...;

k= N - при наливе последней дозы (DVp)N.

Ж.4.2 При невозможности измерения температуры жидкости в резервуаре при наливе в него каждой дозы в соответствии с 9.2.3, 9.2.4 дозовую вместимость резервуара вычисляют по формулам:

а) при наполнении резервуара первой суммарной дозой

V1k=j=0kΔVpj1+βjТpk−Тpj1+βp20−Тcmpk,	(Ж.18)

Значения k принимают равными 0, 1, 2, 3, .., s. Температуры (Тр)1, (Тр)2, ..., (Тр)s-1 вычисляют по формуле (Ж.7), используя результаты измерений температур (Тр)0 и (Тр)s;

б) при наполнении резервуара второй суммарной дозой

V2k=V1s1+βkТpk−Тps1+βp20−Тcmpk++j=s+1kΔVpj1+βjТpk−Тpj1+βp20−Тcmpk,	(Ж.19)

где V1s - вместимость резервуара при уровне 500 мм, вычисляемая по формуле (Ж.18) при k = s. Значения k выбирают из ряда: s+1, s+2, s+3, …, m.

Температуры (Тр)s+1, (Тр)s+2, ..., (Тр)m-1 вычисляют по формуле (Ж.9), используя результаты измерений температур (Тр)s и (Тр)m;

в) при наполнении резервуара третьей, четвертой и др. суммарными дозами дозовые вместимости его вычисляют аналогично методике, изложенной выше.

Ж.4.3 Температурные поправки не учитывают в формулах (Ж.17), (Ж.18) и (Ж.19), если выполняются условия:

а) при применении воды

Tps−Tp0≤2 °C;	Tpm−Tps≤2 °C;

Tpk−Tpm≤2 °C;	Tpk−Tpj≤2 °C;	20−Tcmpk≤2°С;

б) при применении нефтепродуктов

Tps−Tp0≤0,5 °C;	Tpm−Tps≤0,5 °C;

Tpk−Tpm≤0,5 °C;	Tpk−Tpj≤0,5 °C;	20−Tcmpk≤0,5°С.

Ж.4.4 Результаты вычислений по формуле (Ж.17) или (Ж.18), (Ж.19) вносят в журнал, форма которого приведена в приложении И.

# ПРИЛОЖЕНИЕ И

# (справочное)

# Форма журнала обработки результатов измерений при поверке объемным методом

ЖУРНАЛ

обработки результатов измерений при поверке резервуаров объемным методом.

И.1 Вычисление предельного уровня наполнения резервуара

Нпр = .... мм.

И.2 Вычисление температур жидкости в резервуаре

Таблица И.1

В градусах Цельсия

| (Тр)0 | (Тр)1 | (Тр)2 | … | … | (Тр)s+1 | … | … | (Тр)m+1 | (Тр)m+2 | … | … | … | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

И.3 Вычисление дозовой вместимости

Таблица И.2

| Уровень наполнения, см | Объем дозы, м3 | Дозовая вместимость, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Н0 | (DVp)0 | V0 |
| Н1 | (DVp)1 | V1 |
| Н2 | (DVp)2 | V2 |
| … | … | … |
| … | … | … |
| НN | (DVp)N | VN |
| Примечания 1 Величины Н0, Н1, ..., НN (графа 1) - уровни жидкости в резервуаре после поступления в него доз (DVp)0, (DVp)1, ..., (DVp)N. 2 Значения доз (DVp)0, (DVp)1, ..., (DVp)N (графа 2) определяют по формулам (Ж.3) или (Ж.15). 3 Значения V0, V1, ..., VN (графа 3) определяют по формуле (Ж.17) или (Ж.18), (Ж.19). |  |  |

И.4 Вычисление максимального уровня

Нр max = .... мм

И.5 Вычисление разности максимальных уровней

DН = .... мм

И.6 Составление градуировочной таблицы

Таблица И.3

| Уровень наполнения, см | Вместимость, м3 | Коэффициент вместимости2), м3/мм |
| --- | --- | --- |
| h01) | 10,503 | 0,003 |
| h0+1 | 10,533 | 0,004 |
| h0+2 | 10,575 | … |
| … | … | … |
| … | … | … |
| … | … |  |
| … | … | … |
| Hпр-1 | 48,345 | 0,003 |
| Hпр | 48,375 |  |
| 1) Значение h0 принимают равным 0, если DH<0; либо DH+1, если DH>0. 2) Коэффициент вместимости - вместимость одного миллиметра высоты наполнения, равная 10,533−10,50310= 0,003 м3/мм. |  |  |

И.7 Вычисление базовой высоты

Н0 = .... мм

Вычисление провел

________________________________

подпись, инициалы, фамилия

«___» ___________________ _____ г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ К

# (обязательное)

# Основные технические требования к стальным горизонтальным цилиндрическим резервуарам

K.1 Резервуары изготавливают в соответствии с нижеизложенными требованиями по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

К.2 Новые типы резервуаров, предназначенные для проведения государственных учетных и торговых операций с нефтью и нефтепродуктами и их хранения, а также взаимных расчетов между поставщиком и потребителем, должны подвергаться обязательным испытаниям для целей утверждения типа.

К.3 Резервуары подразделяют:

по вместимости - от 3 до 200 м3;

по форме - горизонтальные, цилиндрические;

по расположению - наземные, подземные, частично врытые в землю;

по принципу действия - открытые, закрытые;

по значению внутреннего избыточного давления - низкого давления, повышенного давления.

К.4 Резервуары и их оборудование изготавливают из металла, обладающего достаточной устойчивостью к физическому и химическому воздействиям рабочей жидкости и окружающей среды. Резервуары должны быть рассчитаны на внутреннее давление паров в газовом пространстве не более 0,039 МПа и на вакуум не более 0,001 МПа.

К.5 Резервуары изготавливают, устанавливают и крепят так, чтобы при наполнении и опорожнении не возникали существенные изменения вместимости, например, вследствие деформации, прогибов или смещений резервуара, меток отсчета и встраиваемых деталей.

К.6 При эксплуатации обеспечивают полное наполнение и полное опорожнение резервуара без образования воздушных мешков.

К.7 Трубы для подвода и вывода жидкости в сочетании с резервуаром изготавливают так, чтобы при измерениях объема была исключена возможность притока или выхода жидкости произвольным образом при наполнении, опорожнении или определении вместимости.

К.8 Резервуары могут быть расположены на поверхности или под землей.

К.9 Резервуары могут быть оснащены стационарно встроенными элементами: змеевиками, пеноотводами, лестницами, мешалками и другими устройствами.

К.10 Для измерений уровня жидкости резервуары оснащают:

- измерительной трубой со сквозными прорезями в стенке (по высоте и окружности трубы) для установления рабочих и эталонных средств измерений уровня жидкости;

- измерительным люком с планкой, изготовленной из бронзы или латуни для ручных измерений уровня жидкости, или указателями уровня со шкалой для визуального определения уровня жидкости.

К.11 Измерительную трубу изготавливают так, чтобы она обеспечивала установление рабочих и эталонных средств измерения уровня жидкости. Измерительную трубу соединяют с резервуаром в его среднем сечении. При этом продольная ось измерительной трубы должна проходить через вертикальный диаметр резервуара.

По всей длине измерительная труба должна иметь сквозные прорези, обеспечивающие быстрое выравнивание уровня жидкости в измерительной трубе относительно резервуара. Если измерительная труба закрыта снизу, то первые прорези должны начинаться у дна измерительной трубы.

К.12 Внутренний диаметр измерительной трубы выбирают таким образом, чтобы не было искажения результатов измерений при больших скоростях изменения уровня жидкости. Диаметр измерительной трубы должен быть не более 500 мм.

К.13 Измерительная труба должна быть устойчива к деформациям и износу. Она может быть изготовлена из нескольких частей, может быть разборной или сборной, без осевых смещений.

К.14 Измерительный люк с планкой располагают так, чтобы измерения не зависели от изменений положения резервуара, отложений твердой фазы и других факторов. Планку снабжают риской для отсчета уровня жидкости и определения базовой высоты резервуара. Для обеспечения неизменности базовой высоты резервуара болты крышки горловины пломбируют после замены прокладок.

К.15 К измерительному люку и измерительной трубе прикрепляют табличку, на которую наносят следующие данные:

а) номер резервуара;

б) значение базовой высоты;

в) номер свидетельства о поверке, после которого через вертикальную или горизонтальную черту указывают две последние цифры года проведения поверки;

г) сокращенное наименование организации, выдавшей свидетельство о поверке;

д) оттиск поверительного клейма.

Табличку изготавливают из металла, устойчивого к воздействию паров нефтепродуктов и атмосферных осадков; крепят таким образом, чтобы ее невозможно было снять без разрушения поверительного клейма. Устанавливают табличку после проведения первичной поверки и меняют после каждой периодической поверки резервуара.

К.16 Базовую высоту резервуара измеряют ежегодно. Ее значение не должно изменяться более чем на ±0,1 %.

К.17 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения уровня жидкости ±0,2 %.

К.18 Резервуары подлежат первичной и периодической поверкам. Межповерочный интервал для всех типов горизонтальных резервуаров - не более пяти лет.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Л

# (обязательное)

# Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы

Л.1 Форма титульного листа градуировочной таблицы

Титульный лист

УТВЕРЖДАЮ

ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

на стальной горизонтальный цилиндрический резервуар ____________, № ____________ с днищами ___________________ тип форма днищ Организация _____________________________________________________________ Погрешность определения вместимости ______________________________________ Участок ниже Ни = ...... мм для государственных учетных и торговых операций с нефтью и нефтепродуктами, взаимных расчетов между поставщиком и потребителем не используется. Программа расчета градуировочной таблицы на ПЭВМ утверждена ГНМЦ-ВНИИР «____» ________________ г.. Срок очередной поверки ___________________________________________ Поверители ________________________________________ подпись ________________________________________ должность, инициалы, фамилия ________________________________________ подпись ________________________________________ должность, инициалы, фамилия ________________________________________ подпись ________________________________________ должность, инициалы, фамилия

Л.2 Форма градуировочной таблицы

ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА

| Организация ___________________________________________________________________________ Резервуар № _____________________________________________________________ Лист _________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень наполнения, см | Вместимость, м3 | Коэффициент вместимости, м3/мм | Погрешность определения вместимости1), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Hи |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Hпр |  |  |  |
| 1) Определяют только при геометрическом методе поверки. |  |  |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ М

# (рекомендуемое)

# Форма акта измерений базовой высоты резервуара

| СОГЛАСОВАНО Руководитель органа Государственной метрологической службы | УТВЕРЖДАЮ Руководитель предприятия - владельца резервуара (директор, гл. инженер) |
| --- | --- |
| АКТ измерений базовой высоты резервуара от «___» _______________ года Составлен в том, что комиссия, назначенная приказом ____________________________ наименование предприятия - _______________________________, в составе председателя _______________________ - владельца резервуара инициалы, фамилия и членов: ____________________________ провела в соответствии с ГОСТ __________ инициалы, фамилии 1) контрольное измерение базовой высоты резервуара ______________________________ тип резервуара № ________________________ при температуре окружающего воздуха ______ °С. Результаты измерений представлены в таблице. Базовая высота резервуара, мм; Уровень наполнения резервуара, мм. Среднее арифметическое результатов двух измерений (Hб)k; Предыдущее значение базовой высоты (Hб)п; DHб=(Hб)k - (Hб)п. Вывод - требуется (не требуется) корректировка градуировочной таблицы. Председатель комиссии ___________ ___________________ подпись инициалы, фамилия Члены комиссии _________________ ___________________ подпись инициалы, фамилия _________________ ___________________ подпись инициалы, фамилия |

1) Указывают при заполнении.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Н

# (справочное)

# Библиография

1 ТУ 257761.007-87 Толщиномер ультразвуковой УТ-93П

2 ТУ ДКТЦ 413441.102 Анализатор-течеискатель АНТ-2М

3 МИ 1974-95 Государственная система обеспечения единства измерений. Преобразователи расхода турбинные. Методика поверки

4 РД 50-388-83 Методические указания. Уровнемеры жидкости образцовые Методы и средства поверки

5 ТУ 25-1819.0021-90 Секундомеры

6 РД 153-39-011-97 Инструкция по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах

Ключевые слова: вместимость, резервуар, уровнемер, счетчик, жидкость, наклон, погрешность, уровень, градуировка, поверка, вязкость, температура, плотность, мерник, средства, вода, наполнение, опорожнение, операция, давление, сжимаемость, диапазон